## СМР
ОБРАЗЕЦ 2.1 „Доставка и монтаж на допълнително оборудване”
№ | Наименование |  |  | Мярка |  | Количество | Един. цена | Стойност
Строително-монтажни работи
Нап.тръбопроводи до резервоари МБТ и Хан Богров
1 | Доставка и монтаж на ПЕВП тръба Ду 65 |  |  | м |  | 50
2 | Доставка и монтаж на колена ПЕВП тръба Ду 65 |  |  | бр. |  | 6
3 | Берт Ду 65 |  |  | бр. |  | 3
4 | Свободни фланци стоманени Ду 65 |  |  | бр. |  | 9
5 | Фланци заварени Ду 65 PN10 |  |  | бр. |  | 3
6 | Доставка и монтаж на СК Ду 65 PN10 |  |  | бр. |  | 2
7 | Доставка и монтаж на ст.тръба Ду 65 Тр66/3 |  |  | м |  | 3
8 | Доставка и монтаж на ст.фланец Ду 150 PN10 |  |  | бр. |  | 1
9 | Доставка и монтаж на ст.фланец Ду 200 PN10 |  |  | бр. |  | 1
10 | Доставка и монтаж заглушка Ду 150 PN10 |  |  | бр. |  | 1
11 | Доставка и монтаж заглушка Ду 200 PN10 |  |  | бр. |  | 1
12 | Доставка и монтаж обр.клапа Ду 65 PN10 |  |  | бр. |  | 3
13 | Изпитване на водоплътост |  |  | м |  | 73
№ | Наименование |  |  | Мярка |  | Количество | Един. цена | Стойност
Байпас
14 | Доставка и монтаж на савак за отвор с диаметър 500 мм (стенен монтаж с възможност за пломбиране) |  |  | бр. |  | 1
Сграда сито, пясъкозадържател
15 | Доставка и монтаж на потопяема помпа 5 л/сек Н=12-13м |  |  | бр. |  | 1
16 | Доставка и монтаж на табло за ел.захранване на помпата и ел.захранване на СК с ел.задвижка на новото място |  |  | бр. |  | 1
17 | Демонтаж и монтаж на СК с ел.задв. и обрат.клапа Ду 80 PN10 чрез срязване и възстановяване със заварка на срезнатите части |  |  | бр. |  | 2
Техн.сграда
18 | Доставка и монтаж на ултразвуков разходомер за измерване в открити канали и непълни тръби - корито тип Parshall Venturi 9" (2,6-284л/с) - комплект |  |  | бр. |  | 1
19 | Доставка и монтаж на кран сферичен 3/4 за пробовземане |  |  | бр. |  | 14
20 | Доставка и монтаж на щуреци за кран сферичен 3/4 с външна резба |  |  | бр. |  | 14
21 | Доставка и монтаж на охранителен парапет H=1,1м |  |  | м |  | 3
№ | Наименование |  |  | Мярка |  | Количество | Един. цена | Стойност
22 | Доставка и монтаж на контактно зав.скари 40х2 за утайково стопанство, за местата за вземане на проби от биобасейна и резервоари Тр87/3,5 |  |  | бр. |  | 10бр.х0,045т/бр
23 | Доставка и монтаж на ст.тръби Ду 80 за връзка на помпите за утайка от биобасейните с тръбопровода за утайки след ламелния утаител след SBR-те до входна камера на биобасейните |  |  | м |  | 26
24 | Доставка и монтаж на колена 90° Ду 80 PN10 |  |  | бр. |  | 3
25 | Доставка и монтаж на ст.фланци Ду 80 PN10 |  |  | бр. |  | 20
26 | Доставка и монтаж на СК 80 PN10 ръчен |  |  | бр. |  | 8
27 | Доставка и монтаж на обр.клапа Ду 80 PN10 |  |  | бр. |  | 4
28 | Доставка на конзоли за Ду 80 PN10 |  |  | бр. |  | 10бр.х2,1кг/бр
29 | Монтаж на конзоли за Ду 80 PN10 |  |  | бр. |  | 10бр.х2,1кг/бр
Връзка на тръбопровода захранващ пясъчните филтри с преливната тръба на преходните съдове
30 | Доставка и монтаж на ст.тръбопровод Ду 150 Тр 159/4,5 |  |  | м
31 | Доставка и монтаж на ст.фланци Ду 150 PN10 |  |  | бр. |  | 2
32 | Доставка и монтаж на опора Ду 150 PN10 |  |  | бр. |  | 1
№ | Наименование |  |  | Мярка |  | Количество | Един. цена | Стойност
33 | Изкопни работи- ръчно,подготовка на основата за монтаж на тръбите,обратно засипване с уплътняване ръчно,захумусяване и затревяване; Извозване на излишните земни маси |  |  | м |  | 50
34 | Сондажен кладенец ТК2 |  |  | Мярка |  | Количество | Един. цена | Стойност
| Изграждане на шахта комплект за сондажен кладенец с D=1500 и възстановяване на терена |  |  | бр. |  | 1
34.1. | Доставка и монтаж на потопяема помпа 2л/сек. 50м в.с. |  |  | бр. |  | 1
34.2. | Доставка и монтаж на тръби ПЕВП 40, с необходимите фасонни части |  |  | м |  | 60
34.3. | Доставка и монтаж на СК и клапан |  |  | бр. |  | 3
34.4. | Комплексна доставка и монтаж на водомер, нивомер и електронен пресостат |  |  | бр. |  | 1
34.5. | Доставка и монтаж разширителен съд |  |  | бр. |  | 1
34.6. | Доставка и монтаж оборудвано табло за управление - комплект |  |  | бр. |  | 1
Всичко с ДДС:
СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ ТК2
Строително-конструктивна част
Шахтата ще бъде изпълнена от бетонов, двойно армиран пръстен D=1500 и H=750мм. Тръбата ще бъде монтирана върху армиран подложен бетон B15. Армировката ще бъде мрежа Ø6 20x20 един ред. Дебелината на подложния бетон ще бъде 10см, с хоризонтални размери 2,00x2,00м. Предвижда се изкоп около 2м3 – ръчен. Подложният бетон ще бъде положен върху трамбован пласт трошен камък 0÷60, с дебелина на пласта около 20см. Шахтата ще бъде оборудвана с топлоизолиран метален капак на панти, грундиран и боядисан две ръце. Предвижда се обратна засипка, охумусяване и затревяване на работния учасък. Излишната земна маса се извозва в рамките на обекта.
ЗАБЕЛЕЖКА: Цените на всички оферирани СМР трябва да включват доставка и монтаж, и да включват всички необходими дейности,
така че изпълнението им да осигурява завършен вид и пълна функционалност.
|  | Съгласувал: |  |  | Съгласувал:
|  |  | / инж.Н.Савов/ |  |  | / инж.Л.Божинов/

## Консумативи
ОБРАЗЕЦ 2.2. „Доставка на консумативи”
Консумативи ПСОВ
№ | Наименование | Мярка | Количество | Един. цена | Стойност
1 | Минерално масло SHELL TELLUS C150 | литра | 100
2 | Синтетично масло SAE 5W50 | литра | 20
3 | Антипенител АП100 | литра | 300
4 | Дезинфектант ръце | литра | 5
5 | Работни ръкавици | бр. | 50
6 | Ръкавици еднократна употреба | бр. | 500
7 | Алуминиево скеле | H=8м | 1
Всичко с ДДС: