## Sheet1
|  |  | ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ЗА УСЛОВНО ЧИСТА ВОДА | [9 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ А
клон | участък | вид на тръбите | L | Еа | q макс ч | Рсек. | Рсек.*Еа | Z сек | Q ор | d, mm | Vн.р. , m/s | i н.р., kPa/m | iнр.l(1+Kм) | Сум. iнр ( за кл.), | КОТА НАПОР-НА ЛИНИЯ | КОТА ТЕРЕН | Н = СВОБОДЕН НАПОР
м
клон 2 | От /навесБ/- т.А1-А2 | PE PN10 | 15 | 8 | 840 | 0.14583 | 1.16 | 0.96 | 0.96 | 50 | 0.632 | 0.01202 | 0.013222 | 0.19833 | 535.8273
клон 2 | т.А2 - т.А3 | PE PN10 | 13 | 16 | 1680 | 0.14583 | 2.3333 | 1.47 | 1.47 | 63 | 0.608 | 0.0085 | 0.00935 | 0.12155 | 536.0257 | 526.8 | 9.2257 | 0.125 | 0.143 | 0.16
клон 2 | т.А3 - т.А4 | PE PN10 | 15 | 34 | 3499.5 | 0.14295 | 4.8604 | 2.37 | 2.37 | 75 | 0.691 | 0.008605 | 0.0094655 | 0.14198 | 536.1472 | 527.2 | 8.9472 | 4.812 | 5.2522 | 5.668
клон 2 | т.А4 - т.А5 | PE PN10 | 43 | 50 | 5179.5 | 0.14388 | 7.1938 | 3.12 | 3.12 | 75 | 0.916 | 0.01396 | 0.015356 | 0.66031 | 536.2892 | 527.2 | 9.0892
клон 2 | т.А5 - т.А6 | PE PN10 | 15 | 58 | 6019.5 | 0.14415 | 8.3604 | 3.47 | 3.47 | 75 | 1.011 | 0.01693 | 0.018623 | 0.27935 | 536.9495 | 527.1 | 9.8495
клон 2 | т.А6 - т.А7 | PE PN10 | 42 | 66 | 6859.5 | 0.14435 | 9.5271 | 3.81 | 3.81 | 75 | 1.113 | 0.02 | 0.022 | 0.924 | 537.2289 | 526.7 | 10.5289
2.3255
Кл.5 | Навес.А
| Б1- Б2 | PE PN10 | 50 | 18 | 1819.5 | 0.14039 | 2.5271 | 1.55 | 1.55 | 63 | 0.64 | 0.00935 | 0.010285 | 0.51425 | 537.3959 | 527.5 | 9.8959
Кл.5 | Б2- Б3 | PE PN10 | 50 | 36 | 3639 | 0.14039 | 5.0542 | 2.44 | 2.44 | 75 | 0.712 | 0.00906 | 0.009966 | 0.4983 | 537.8004 | 527.2 | 10.6004
Кл.5 | тБ3- т.Б4 | PE PN10 | 74 | 54 | 5458.5 | 0.14039 | 7.5813 | 3.24 | 3.24 | 75 | 0.95 | 0.01494 | 0.016434 | 1.2161 | 537.5486 | 527 | 10.5486
2.2287
Кл.4 | т.В1 - т.В2 | PE PN10 | 15 | 8 | 840 | 0.14583 | 1.1667 | 0.96 | 0.96 | 50 | 0.632 | 0.01202 | 0.013222 | 0.19833 | 537.3097 | 526.9 | 10.4097
Кл. 4 | т.В2 - т.В3 | PE PN10 | 43 | 16 | 1680 | 0.14583 | 2.3333 | 1.6 | 1.47 | 63 | 0.608 | 0.0085 | 0.00935 | 0.40205 | 537.5081 | 527.2 | 10.3081
Кл.4 | В3-В4 | PE PN10 | 43 | 32 | 3360 | 0.14583 | 4.6667 | 2.46 | 2.31 | 75 | 0.673 | 0.008215 | 0.0090365 | 0.38857 | 537.9101 | 526.9 | 11.0101
Кл.4 | т. В4-Б4 | PE PN10 | 32 | 48 | 5040 | 0.14583 | 7 | 4.01 | 3.03 | 75 | 0.889 | 0.01324 | 0.014564 | 0.46605 | 538.2987 | 526.7 | 11.5987
Кл.5 | Б4-А7 | PE PN10 | 16 | 102 | 10498.5 | 0.14295 | 14.5812 | 5.25 | 5.25 | 75 | 1.535 | 0.0358 | 0.03938 | 0.63008 | 538.7647 | 526.6 | 12.1647
2.0851
КЛ6 | т. А7- т. А8 | PE PN10 | 40 | 168 | 17358 | 0.14295 | 24.0162 | 7.23 | 7.23 | 75 | 2.1144 | 0.064026 | 0.070429 | 2.8171 | 538.1529 | 526.62 | 11.5329 | 5.1427
К Н. Л.=540,97
КТ. = 626,76
ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА КЛ.6 ЗА НАЙ НАТОВАРЕНИЯ КЛОН- КЛ.4 И КЛ.5
КЛ6 | т. А7- т. А8 | PE PN10 | 40 | 102 | 10498.5 | 0.14295 | 14.5812 | 5.25 | 5.25 | 75 | 1.535 | 0.0358 | 0.03938 | 1.5752 | 539.3948 | 526.65 | 12.7448 | Т. А6
К Н. Л.=540,97
КТ. = 626,76

## Sheet2
| t | [44 empty] | 32 | 2 | V
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 32 | 3 | J | 32
|  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 75 |  | 90 |  | 110 |  | 125 |  | 140 |  | 160 |  | 180 |  | 200 |  | 225 |  | 250 |  | 280 |  | 315 |  | 355 |  | 400 |  | 450 |  | 500 |  | 560 |  | 630 |  | 40 | 4 | V | 40
|  | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | V | J | 40 | 5 | J | 50
1 | 0.35 | 0.57 | 0.0176 | [42 empty] | 50 | 6 | V | 63
2 | 0.4 | 0.65 | 0.0223 | [42 empty] | 50 | 7 | J | 75
3 | 0.45 | 0.73 | 0.0274 | [42 empty] | 63 | 8 | V | 90
4 | 0.5 | 0.81 | 0.033 | 0.51 | 0.011 | [40 empty] | 63 | 9 | J | 110
5 | 0.6 | 0.97 | 0.0456 | 0.62 | 0.0152 | [40 empty] | 75 | 10 | V | 125
6 | 0.7 | 1.14 | 0.0601 | 0.72 | 0.02 | [40 empty] | 75 | 11 | J | 140
7 | 0.8 | 1.3 | 0.0762 | 0.82 | 0.0253 | 0.53 | 0.0087 | [38 empty] | 90 | 12 | V | 160
8 | 0.9 | 1.46 | 0.0942 | 0.92 | 0.0313 | 0.59 | 0.0107 | [38 empty] | 90 | 13 | J | 180
9 | 1 | 1.62 | 0.1138 | 1.03 | 0.0377 | 0.66 | 0.0129 | [38 empty] | 110 | 14 | V | 200
10 | 1.1 | 1.79 | 0.1351 | 1.13 | 0.0447 | 0.72 | 0.0153 | [38 empty] | 110 | 15 | J | 225
11 | 1.2 | 1.95 | 0.1581 | 1.23 | 0.0522 | 0.79 | 0.0179 | [38 empty] | 125 | 16 | V | 250
12 | 1.3 | 2.11 | 0.1828 | 1.34 | 0.0603 | 0.85 | 0.0206 | 0.54 | 0.0068 | [36 empty] | 125 | 17 | J | 280
13 | 1.4 | 2.27 | 0.2091 | 1.44 | 0.0689 | 0.92 | 0.0235 | 0.58 | 0.0078 | [36 empty] | 140 | 18 | V | 315
14 | 1.5 | 2.44 | 0.2371 | 1.54 | 0.078 | 0.99 | 0.0266 | 0.62 | 0.0088 | [36 empty] | 140 | 19 | J | 355
15 | 1.6 | 2.6 | 0.2666 | 1.64 | 0.0877 | 1.05 | 0.0298 | 0.66 | 0.0099 | [36 empty] | 160 | 20 | V | 400
16 | 1.7 | 2.76 | 0.2978 | 1.75 | 0.0978 | 1.12 | 0.0333 | 0.71 | 0.011 | [36 empty] | 160 | 21 | J | 450
17 | 1.8 | 2.92 | 0.3306 | 1.85 | 0.1085 | 1.18 | 0.0368 | 0.75 | 0.0122 | 0.53 | 0.0052 | [34 empty] | 180 | 22 | V | 500
18 | 1.9 | 3.09 | 0.365 | 1.95 | 0.1196 | 1.25 | 0.0406 | 0.79 | 0.0134 | 0.56 | 0.0058 | [34 empty] | 180 | 23 | J | 560
19 | 2 | 3.25 | 0.4009 | 2.06 | 0.1313 | 1.32 | 0.0445 | 0.83 | 0.0147 | 0.58 | 0.0063 | [34 empty] | 200 | 24 | V | 630
20 | 2.2 |  |  | 2.26 | 0.1561 | 1.45 | 0.0529 | 0.91 | 0.0174 | 0.64 | 0.0075 | [34 empty] | 200 | 25 | J
21 | 2.4 |  |  | 2.47 | 0.1829 | 1.58 | 0.0619 | 1 | 0.0203 | 0.7 | 0.0088 | [34 empty] | 225 | 26 | V
22 | 2.6 |  |  | 2.67 | 0.2117 | 1.71 | 0.0715 | 1.08 | 0.0235 | 0.76 | 0.0101 | 0.53 | 0.0042 | [32 empty] | 225 | 27 | J
23 | 2.8 |  |  | 2.88 | 0.2424 | 1.84 | 0.0818 | 1.16 | 0.0268 | 0.82 | 0.0115 | 0.57 | 0.0048 | [32 empty] | 250 | 28 | V
24 | 3 |  |  | 3.08 | 0.2751 | 1.97 | 0.0927 | 1.24 | 0.0304 | 0.88 | 0.013 | 0.61 | 0.0054 | [32 empty] | 250 | 29 | J
25 | 3.2 |  |  | 3.29 | 0.3097 | 2.1 | 0.1042 | 1.33 | 0.0341 | 0.94 | 0.0146 | 0.65 | 0.0061 | [32 empty] | 280 | 30 | V
26 | 3.4 |  |  | 3.49 | 0.3462 | 2.24 | 0.1164 | 1.41 | 0.038 | 0.99 | 0.0163 | 0.69 | 0.0068 | [32 empty] | 280 | 31 | J
27 | 3.6 |  |  |  |  | 2.37 | 0.1292 | 1.49 | 0.0422 | 1.05 | 0.0181 | 0.73 | 0.0075 | [32 empty] | 315 | 32 | V
28 | 3.8 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1426 | 1.58 | 0.0465 | 1.11 | 0.0199 | 0.77 | 0.0083 | 0.52 | 0.0032 | [30 empty] | 315 | 33 | J
29 | 4 |  |  |  |  | 2.63 | 0.1566 | 1.66 | 0.051 | 1.17 | 0.0219 | 0.81 | 0.0091 | 0.54 | 0.0035 | [30 empty] | 355 | 34 | V
30 | 4.5 |  |  |  |  | 2.96 | 0.1943 | 1.87 | 0.0632 | 1.32 | 0.0271 | 0.91 | 0.0112 | 0.61 | 0.0043 | [30 empty] | 355 | 35 | J
31 | 5 |  |  |  |  | 3.29 | 0.2358 | 2.07 | 0.0766 | 1.46 | 0.0327 | 1.01 | 0.0136 | 0.68 | 0.0052 | 0.52 | 0.0028 | [28 empty] | 400 | 36 | V
32 | 5.5 | [6 empty] | 2.28 | 0.0911 | 1.61 | 0.0389 | 1.12 | 0.0161 | 0.75 | 0.0061 | 0.58 | 0.0033 | [28 empty] | 400 | 37 | J
33 | 6 | [6 empty] | 2.49 | 0.1068 | 1.75 | 0.0456 | 1.22 | 0.0188 | 0.82 | 0.0072 | 0.63 | 0.0038 | 0.5 | 0.0022 | [26 empty] | 450 | 38 | V
34 | 6.5 | [6 empty] | 2.7 | 0.1237 | 1.9 | 0.0527 | 1.32 | 0.0218 | 0.88 | 0.0083 | 0.68 | 0.0044 | 0.54 | 0.0026 | [26 empty] | 450 | 39 | J
35 | 7 | [6 empty] | 2.9 | 0.1417 | 2.05 | 0.0603 | 1.42 | 0.0249 | 0.95 | 0.0094 | 0.73 | 0.0051 | 0.59 | 0.0029 | [26 empty] | 500 | 40 | V
36 | 7.5 | [6 empty] | 3.11 | 0.1609 | 2.19 | 0.0684 | 1.52 | 0.0282 | 1.02 | 0.0107 | 0.79 | 0.0057 | 0.63 | 0.0033 | [26 empty] | 500 | 41 | J
37 | 8 | [6 empty] | 3.32 | 0.1812 | 2.34 | 0.077 | 1.62 | 0.0317 | 1.09 | 0.012 | 0.84 | 0.0064 | 0.67 | 0.0037 | 0.51 | 0.002 | [24 empty] | 560 | 42 | V
38 | 8.5 | [8 empty] | 2.48 | 0.0861 | 1.73 | 0.0354 | 1.15 | 0.0134 | 0.89 | 0.0072 | 0.71 | 0.0042 | 0.54 | 0.0022 | [24 empty] | 560 | 43 | J
39 | 9 | [8 empty] | 2.63 | 0.0956 | 1.83 | 0.0393 | 1.22 | 0.0149 | 0.94 | 0.0079 | 0.75 | 0.0046 | 0.58 | 0.0024 | [24 empty] | 630 | 44 | V
40 | 9.5 | [8 empty] | 2.78 | 0.1055 | 1.93 | 0.0434 | 1.29 | 0.0164 | 1 | 0.0088 | 0.79 | 0.0051 | 0.61 | 0.0027 | [24 empty] | 630 | 45 | J
41 | 10 | [8 empty] | 2.92 | 0.116 | 2.03 | 0.0477 | 1.36 | 0.018 | 1.05 | 0.0096 | 0.84 | 0.0056 | 0.64 | 0.0029 | 0.51 | 0.0017
42 | 11 | [8 empty] | 3.22 | 0.1382 | 2.23 | 0.0567 | 1.49 | 0.0214 | 1.15 | 0.0114 | 0.92 | 0.0066 | 0.7 | 0.0035 | 0.56 | 0.002
43 | 12 | [10 empty] | 2.44 | 0.0665 | 1.63 | 0.0251 | 1.26 | 0.0134 | 1 | 0.0077 | 0.77 | 0.0041 | 0.61 | 0.0023
44 | 13 | [10 empty] | 2.64 | 0.0771 | 1.77 | 0.029 | 1.36 | 0.0155 | 1.09 | 0.0089 | 0.83 | 0.0047 | 0.66 | 0.0027 | 0.53 | 0.0016
45 | 14 | [10 empty] | 2.84 | 0.0883 | 1.9 | 0.0332 | 1.47 | 0.0177 | 1.17 | 0.0102 | 0.9 | 0.0054 | 0.71 | 0.003 | 0.57 | 0.0018
46 | 15 | [10 empty] | 3.04 | 0.1003 | 2.04 | 0.0377 | 1.57 | 0.0201 | 1.25 | 0.0116 | 0.96 | 0.0061 | 0.76 | 0.0035 | 0.62 | 0.0021
47 | 16 | [10 empty] | 3.25 | 0.113 | 2.17 | 0.0424 | 1.68 | 0.0226 | 1.34 | 0.013 | 1.02 | 0.0068 | 0.81 | 0.0039 | 0.66 | 0.0023 | 0.52 | 0.0013
48 | 17 | [10 empty] | 3.45 | 0.1264 | 2.31 | 0.0474 | 1.78 | 0.0252 | 1.42 | 0.0146 | 1.09 | 0.0076 | 0.86 | 0.0043 | 0.7 | 0.0026 | 0.55 | 0.0015
49 | 18 | [12 empty] | 2.45 | 0.0526 | 1.89 | 0.028 | 1.51 | 0.0162 | 1.15 | 0.0085 | 0.91 | 0.0048 | 0.74 | 0.0029 | 0.58 | 0.0016
50 | 19 | [12 empty] | 2.58 | 0.0581 | 1.99 | 0.0309 | 1.59 | 0.0178 | 1.22 | 0.0093 | 0.96 | 0.0053 | 0.78 | 0.0032 | 0.62 | 0.0018
51 | 20 | [12 empty] | 2.72 | 0.0639 | 2.1 | 0.0339 | 1.67 | 0.0196 | 1.28 | 0.0103 | 1.01 | 0.0058 | 0.82 | 0.0035 | 0.65 | 0.002 | 0.52 | 0.0012
52 | 22 | [12 empty] | 2.99 | 0.0761 | 2.31 | 0.0404 | 1.84 | 0.0233 | 1.41 | 0.0122 | 1.11 | 0.0069 | 0.9 | 0.0041 | 0.71 | 0.0024 | 0.58 | 0.0014
53 | 24 | [12 empty] | 3.26 | 0.0894 | 2.52 | 0.0474 | 2.01 | 0.0273 | 1.54 | 0.0143 | 1.21 | 0.0081 | 0.98 | 0.0049 | 0.78 | 0.0028 | 0.63 | 0.0016 | 0.5 | 0.001
54 | 26 | [14 empty] | 2.73 | 0.0549 | 2.17 | 0.0316 | 1.67 | 0.0165 | 1.32 | 0.0093 | 1.07 | 0.0056 | 0.84 | 0.0032 | 0.68 | 0.0019 | 0.54 | 0.0011
55 | 28 | [14 empty] | 2.94 | 0.063 | 2.34 | 0.0362 | 1.79 | 0.0189 | 1.42 | 0.0107 | 1.15 | 0.0064 | 0.91 | 0.0036 | 0.73 | 0.0022 | 0.59 | 0.0013
56 | 30 | [14 empty] | 3.15 | 0.0715 | 2.51 | 0.0411 | 1.92 | 0.0215 | 1.52 | 0.0121 | 1.23 | 0.0073 | 0.97 | 0.0041 | 0.79 | 0.0025 | 0.63 | 0.0014
57 | 32 | [14 empty] | 3.36 | 0.0806 | 2.68 | 0.0463 | 2.05 | 0.0242 | 1.62 | 0.0136 | 1.31 | 0.0082 | 1.04 | 0.0046 | 0.84 | 0.0028 | 0.67 | 0.0016 | 0.53 | 0.0009
58 | 34 | [16 empty] | 2.84 | 0.0518 | 2.18 | 0.027 | 1.72 | 0.0152 | 1.39 | 0.0091 | 1.1 | 0.0052 | 0.89 | 0.0031 | 0.71 | 0.0018 | 0.56 | 0.001
59 | 36 | [16 empty] | 3.01 | 0.0576 | 2.31 | 0.03 | 1.82 | 0.0169 | 1.48 | 0.0102 | 1.17 | 0.0057 | 0.94 | 0.0034 | 0.75 | 0.002 | 0.59 | 0.0011
60 | 38 | [16 empty] | 3.18 | 0.0636 | 2.43 | 0.0332 | 1.92 | 0.0187 | 1.56 | 0.0112 | 1.23 | 0.0063 | 1 | 0.0038 | 0.79 | 0.0022 | 0.63 | 0.0012
61 | 40 | [16 empty] | 3.34 | 0.07 | 2.56 | 0.0364 | 2.02 | 0.0205 | 1.64 | 0.0123 | 1.3 | 0.007 | 1.05 | 0.0042 | 0.84 | 0.0024 | 0.66 | 0.0014 | 0.52 | 0.0008
62 | 42 | [18 empty] | 2.69 | 0.0399 | 2.13 | 0.0225 | 1.72 | 0.0135 | 1.36 | 0.0076 | 1.1 | 0.0045 | 0.88 | 0.0026 | 0.69 | 0.0015 | 0.55 | 0.0008
63 | 44 | [18 empty] | 2.82 | 0.0435 | 2.23 | 0.0245 | 1.8 | 0.0147 | 1.43 | 0.0083 | 1.15 | 0.0049 | 0.92 | 0.0029 | 0.73 | 0.0016 | 0.57 | 0.0009
64 | 46 | [18 empty] | 2.95 | 0.0472 | 2.33 | 0.0266 | 1.89 | 0.0159 | 1.49 | 0.009 | 1.21 | 0.0054 | 0.96 | 0.0031 | 0.76 | 0.0018 | 0.6 | 0.001
65 | 48 | [18 empty] | 3.07 | 0.051 | 2.43 | 0.0287 | 1.97 | 0.0172 | 1.56 | 0.0097 | 1.26 | 0.0058 | 1 | 0.0034 | 0.79 | 0.0019 | 0.62 | 0.0011
66 | 50 | [18 empty] | 3.2 | 0.055 | 2.53 | 0.031 | 2.05 | 0.0185 | 1.62 | 0.0105 | 1.31 | 0.0062 | 1.05 | 0.0036 | 0.83 | 0.002 | 0.65 | 0.0011 | 0.51 | 0.0006
67 | 55 | [20 empty] | 2.78 | 0.0369 | 2.26 | 0.0221 | 1.78 | 0.0124 | 1.44 | 0.0074 | 1.15 | 0.0043 | 0.91 | 0.0024 | 0.72 | 0.0014 | 0.56 | 0.0008
68 | 60 | [20 empty] | 3.04 | 0.0434 | 2.46 | 0.0259 | 1.94 | 0.0146 | 1.57 | 0.0087 | 1.25 | 0.005 | 0.99 | 0.0028 | 0.78 | 0.0016 | 0.61 | 0.0009
69 | 65 | [20 empty] | 3.29 | 0.0503 | 2.67 | 0.03 | 2.11 | 0.0169 | 1.7 | 0.0101 | 1.36 | 0.0058 | 1.07 | 0.0033 | 0.85 | 0.0018 | 0.67 | 0.001 | 0.53 | 0.0006
70 | 70 | [22 empty] | 2.87 | 0.0345 | 2.27 | 0.0194 | 1.83 | 0.0116 | 1.46 | 0.0067 | 1.16 | 0.0038 | 0.91 | 0.0021 | 0.72 | 0.0012 | 0.57 | 0.0007
71 | 75 | [22 empty] | 3.08 | 0.0391 | 2.43 | 0.022 | 1.97 | 0.0131 | 1.57 | 0.0076 | 1.24 | 0.0043 | 0.98 | 0.0024 | 0.77 | 0.0013 | 0.61 | 0.0008
72 | 80 | [22 empty] | 3.28 | 0.0441 | 2.59 | 0.0248 | 2.1 | 0.0148 | 1.67 | 0.0085 | 1.32 | 0.0048 | 1.04 | 0.0027 | 0.82 | 0.0015 | 0.65 | 0.0009 | 0.52 | 0.0005
73 | 85 | [22 empty] | 3.49 | 0.0494 | 2.76 | 0.0277 | 2.23 | 0.0165 | 1.78 | 0.0095 | 1.4 | 0.0054 | 1.11 | 0.003 | 0.87 | 0.0017 | 0.69 | 0.001 | 0.56 | 0.0006
74 | 90 | [24 empty] | 2.92 | 0.0308 | 2.36 | 0.0184 | 1.88 | 0.0106 | 1.49 | 0.006 | 1.17 | 0.0033 | 0.92 | 0.0019 | 0.73 | 0.0011 | 0.59 | 0.0006
75 | 95 | [24 empty] | 3.08 | 0.0341 | 2.49 | 0.0203 | 1.99 | 0.0117 | 1.57 | 0.0066 | 1.24 | 0.0037 | 0.97 | 0.0021 | 0.77 | 0.0012 | 0.62 | 0.0007
76 | 100 | [24 empty] | 3.24 | 0.0375 | 2.62 | 0.0223 | 2.09 | 0.0128 | 1.65 | 0.0072 | 1.3 | 0.0041 | 1.02 | 0.0023 | 0.81 | 0.0013 | 0.66 | 0.0008 | 0.52 | 0.0004
77 | 110 | [26 empty] | 2.88 | 0.0266 | 2.3 | 0.0153 | 1.82 | 0.0086 | 1.43 | 0.0048 | 1.13 | 0.0027 | 0.89 | 0.0015 | 0.72 | 0.0009 | 0.57 | 0.0005
78 | 120 | [26 empty] | 3.15 | 0.0313 | 2.51 | 0.018 | 1.98 | 0.0101 | 1.56 | 0.0057 | 1.23 | 0.0032 | 0.97 | 0.0018 | 0.79 | 0.0011 | 0.63 | 0.0006
79 | 130 | [26 empty] | 3.41 | 0.0363 | 2.72 | 0.0208 | 2.15 | 0.0117 | 1.69 | 0.0066 | 1.33 | 0.0037 | 1.05 | 0.0021 | 0.85 | 0.0012 | 0.68 | 0.0007 | 0.54 | 0.0004
80 | 140 | [28 empty] | 2.93 | 0.0239 | 2.31 | 0.0135 | 1.82 | 0.0075 | 1.43 | 0.0042 | 1.13 | 0.0024 | 0.92 | 0.0014 | 0.73 | 0.0008 | 0.58 | 0.0005
81 | 150 | [28 empty] | 3.14 | 0.0272 | 2.48 | 0.0153 | 1.95 | 0.0085 | 1.54 | 0.0048 | 1.21 | 0.0027 | 0.98 | 0.0016 | 0.78 | 0.0009 | 0.62 | 0.0005
82 | 160 | [28 empty] | 3.34 | 0.0306 | 2.64 | 0.0172 | 2.08 | 0.0096 | 1.64 | 0.0054 | 1.3 | 0.003 | 1.05 | 0.0018 | 0.84 | 0.001 | 0.66 | 0.0006
83 | 170 | [30 empty] | 2.81 | 0.0193 | 2.21 | 0.0108 | 1.74 | 0.006 | 1.38 | 0.0034 | 1.11 | 0.002 | 0.89 | 0.0012 | 0.7 | 0.0007
84 | 180 | [30 empty] | 2.97 | 0.0214 | 2.34 | 0.012 | 1.84 | 0.0067 | 1.46 | 0.0038 | 1.18 | 0.0023 | 0.94 | 0.0013 | 0.74 | 0.0007
85 | 190 | [30 empty] | 3.14 | 0.0237 | 2.47 | 0.0132 | 1.95 | 0.0074 | 1.54 | 0.0042 | 1.25 | 0.0025 | 0.99 | 0.0014 | 0.78 | 0.0008
86 | 200 | [30 empty] | 3.3 | 0.0261 | 2.6 | 0.0145 | 2.05 | 0.0081 | 1.62 | 0.0046 | 1.31 | 0.0027 | 1.05 | 0.0016 | 0.83 | 0.0009
87 | 225 | [32 empty] | 2.93 | 0.0181 | 2.3 | 0.0101 | 1.82 | 0.0057 | 1.48 | 0.0034 | 1.18 | 0.002 | 0.93 | 0.0011
88 | 250 | [32 empty] | 3.25 | 0.022 | 2.56 | 0.0122 | 2.02 | 0.0069 | 1.64 | 0.0041 | 1.31 | 0.0024 | 1.03 | 0.0013
89 | 275 | [34 empty] | 2.82 | 0.0146 | 2.23 | 0.0082 | 1.8 | 0.0049 | 1.44 | 0.0028 | 1.14 | 0.0016
90 | 300 | [34 empty] | 3.07 | 0.0172 | 2.43 | 0.0096 | 1.97 | 0.0058 | 1.57 | 0.0033 | 1.24 | 0.0019
91 | 325 | [34 empty] | 3.33 | 0.0199 | 2.63 | 0.0112 | 2.13 | 0.0067 | 1.7 | 0.0038 | 1.34 | 0.0022
92 | 350 | [36 empty] | 2.83 | 0.0128 | 2.3 | 0.0077 | 1.83 | 0.0044 | 1.45 | 0.0025
93 | 375 | [36 empty] | 3.04 | 0.0146 | 2.46 | 0.0087 | 1.96 | 0.005 | 1.55 | 0.0028
94 | 400 | [36 empty] | 3.24 | 0.0165 | 2.62 | 0.0098 | 2.09 | 0.0056 | 1.65 | 0.0032
95 | 450 | [38 empty] | 2.95 | 0.0122 | 2.35 | 0.007 | 1.86 | 0.004
96 | 500 | [38 empty] | 3.28 | 0.0149 | 2.61 | 0.0085 | 2.07 | 0.0048
97 | 550 | [40 empty] | 2.87 | 0.0102 | 2.27 | 0.0057
98 | 600 | [40 empty] | 3.14 | 0.012 | 2.48 | 0.0067
99 | 650 | [40 empty] | 3.4 | 0.0139 | 2.68 | 0.0078
100 | 700 | [42 empty] | 2.89 | 0.009
101 | 750 | [42 empty] | 3.1 | 0.0102
102 | 800 | [42 empty] | 3.3 | 0.0115