СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” 33, телефон: 9377 303, факс 9810653, www.sofia.bg

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И

ПОДДРЪЖКА НА

Интегрираната информационна

система на Столична община

Техническото задание разработи:

Дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Столична община,

ул. „Московска” № 33

Системен интегратор на Столична община „АКСИОР” ООД

София, 2010

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.	Основание за разработка на документа	4

2.	Обхват и кратко описание	4

2.1.	Цели и основни задачи на проекта	4

2.2.	Кратко описание	4

2.2.1.	Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи	6

2.2.2.	Проектиране, доставка и инсталация на климатизиращи системи	6

2.2.3.	Проектиране, доставка и инсталация на пожарогасителна инсталация	7

2.2.4.	Проектиране и разширение на системата за пожароизвестяване	7

2.2.5.	Доставка и инсталиране на енергонезависими източници (UPS)	7

2.2.6.	Доставка и инсталиране на дизел-генераторно захранване	7

2.2.7.	Осигуряване на информационна свързаност между стая № 9 и стая № 14	8

2.2.8.	Проектиране, доставка и инсталиране на структурна кабелна система, специализирано компютърно електрическо захранване и заземителна инсталация. Доставка и инсталиране на комуникационен шкаф	8

2.2.9.	Доставка и инсталация на активно мрежово оборудване	9

2.2.10.	Разширяване на системата за контрол на достъпа	9

2.2.11.	Доставка и инсталация на система за видеонаблюдение	9

3.	ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА	10

4.	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО, услугите по инсталация и гаранционно поддържане	10

4.1.	Изисквания към проектирането	10

4.2.	Изисквания към доставките, услугите по инсталация, тестване и сертифициране	10

4.3.	Гаранционни изисквания	11

5.	Изисквания за обучение	13

6.	Изисквания към документацията	14

7.	Срокове	14

8.	Tехнически спецификации	14

8.1. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ	15

8.2. ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА КЛИМАТИЗИРАЩИ СИСТЕМИ	21

8.3. ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА	25

8.4. ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА НЕПРЕКЪСВАЕМО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ (UPS) И НА ДИЗЕЛ-ГЕНЕРАТОРНО ЗАХРАНВАНЕ	29

8.5. ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА СКС, СПЕЦИАЛИЗИРАНО КОМПЮТЪРНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ, ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ	39

8.6. ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТИВНО МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ	51

8.7. РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ЗА  КОНТРОЛ  НА ДОСТЪПА	68

8.8. ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	70

# Основание за разработка на документа

Техническото задание за изграждане на Център за експлоатация, управление и поддръжка на  Интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО) е разработено за реализиране на Плана за изпълнение на  „Стратегия за изграждане на ИИССО 2009 – 2014 г.”, приет с решение № 12 / 14.01.2010 г. на Столичния общински съвет.

# Обхват и кратко описание

## Цели и основни задачи на проекта

С изграждането на Центъра за експлоатация, управление и поддръжка на ИИССО, наричан по-нататък „центърът” или „Data Center”, ще се постигне:

- Осигуряване на съвременна инфраструктура за надеждна работа на компютърното и комуникационно оборудване;

- Осигуряване на нормални експлоатационни условия: температура и влажност за работа на оборудването;

- Енергонезависимост и осигуряване на непрекъсваемост на процесите;

- Защита на оборудването при пожар и бедствия;

- Съхраняване на архивите;

- Физическа сигурност, контрол на достъпа, санкциониран достъп и видеонаблюдение;

- Високоскоростна връзка със съществувуващата локалната мрежа и резервираност.

## Кратко описание

Центърът за експлоатация, управление и поддръжка на ИИССО ще се помещава в сградата на Столична община, ул. Московска № 33, партер.

Основните помещения са стаи № 14 и № 15, където ще бъдат осигурени нормални експлоатационни условия и сигурност за компютърното и комуникационно оборудване и енергонезависимите източници (UPS).

В стая № 14 ще бъде инсталиран централизирания сървърен ресурс на Столична община, активното мрежово и комуникационно оборудване. В стая № 15 ще бъде инсталирана система за непрекъсваемо захранване (UPS) и бутилките за пожарогасителната система. В стаи № 11 и № 12 ще се създадат благоприятни условия за работа на системните администратори на ИИССО.

Проектът включва извършването на следните задачи и дейности:

- Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР);

- Проектиране, доставка и инсталация на климатизиращи системи;

- Проектиране, доставка и инсталация на пожарогасителна инсталация;

- Изготвяне на проект и разширение на съществуващата пожароизвестителна система;

- Доставка и монтаж на енергонезависими източници (UPS);

- Доставка и монтаж на дизел-генераторно захранване в двора на Столична община;

- Осигуряване на информационна свързаност между стая № 9 и стая № 14;

- Изграждане на нова заземителна инсталация;

- Проектиране и разширение на структурната кабелна система (СКС) и специализираното силово захранване;

- Доставка и инсталация на активно мрежово оборудване;

- Разширение на съществуващата система за контрол на достъпа и система за санкциониран достъп;

- Доставка и инсталация на система за видеонаблюдение.

За по-добро онагледяване на помещенията от сградата - предмет на настоящия проект е приложен чертеж, който ориентира за местоположението им (виж фиг. 1).

Фигура 1

### Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи

Изпълнителят на СМР трябва да изготви проект за строително-монтажните работи.

Трябва да се изготвят инвестиционни проекти по отделните части – електро; отопление, вентилация и климатизация (ОВиК); архитектура; конструкции; пожаро-аварийна безопасност (ПАБ) и др., които ще осигурят нормалното функциониране и експлоатация на системата.

В процеса на изпълнение на СМР е наложително изготвянето на план за работа, както и синхронизиране на дейностите по инфраструктурата, така че след окончателното завършване на СМР да остане извършването само на монтажните дейности на оборудването на отделните системи.

Планирането и синхронизирането на всички СМР дейности ще гарантира избягването на пречки и забавания в последстващите действия, свързани с инсталацията на всяка една от системите – компоненти на центъра.

Строително-монтажните работи обхващат следните дейности:

- Подмяна на съществуващи врати с нови – общо 9 бр. (стаи № 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16  и вратите на двата входа към коридора на центъра);

- Подмяна на съществуващото електрическо осветление с ново осветление;

- Подмяна на контактите за общо предназначение;

- Шпакловане, грундиране и боядисване;

- Изолиране на 2 прозореца от вътрешната страна (стаи № 14 и № 15), като не се променя фасадата на  сградата;

- Изграждане на система от въздуховоди за периодично опресняване на въздуха в стаи № 14 и № 15;

- Нанасяне на саморазливна високоякостна замазка и нанасяне на антистатична настилка, незадържаща прах (стаи  № 14 и № 15);

- Доставка и монтаж на ламиниран паркет (стаи № 11 и № 12).

В процеса на изпълнение на СМР трябва да се осъществи изграждане на тръбни, силови и комуникационни кабелни трасета и конзолни кутии.

Описание на дейностите са дадени в Техническите спецификации (т. 8.1).

### Проектиране, доставка и инсталация на климатизиращи системи

Да се изготви проект, да се доставят и инсталират климатизиращи системи в стаи № 11, 12, 14 и 15 съобразно предназначението на съответното помещение и инсталираните топлинни мощности.

Климатизиращите системи в стаи № 14 и № 15 ще се превключат автоматично към дизел-генераторното захранване и ще се захранват от него в случай на срив в електрозахранването на сградата.

Минималните изисквания към климатизиращите системи са дадени в Техническите спецификации (т. 8.2.).

### Проектиране, доставка и инсталация на пожарогасителна инсталация

Да се проектира, достави и инсталира система за пожарогасене с газ в помещенията на центъра – стаи № 14 и № 15. Доставката и инсталацията се извършват след одобрението на проекта от ГД „Пожарна безопасност и спясяване” – МВР. Бутилките на гасителния газ да се монтират в стая № 15. Тръбната система ще бъде положена в процеса на изпълнение на СМР.

Минималните изисквания са дадени в Техническите спецификации (т. 8.3.).

### Проектиране и разширение на системата за пожароизвестяване

Да се изготви проект и да се извърши разширение на съществуващата пожароизвестителна система, като се доставят и инсталират съответните компоненти в стаи № 9, 11, 12, 14, 15, 16 и коридора на партера от крилото на сградата на ул. Париж.

В проекта трябва да се включи и пожароизвестителната система в стая 10.

Изпълнителят на пожароизвестителната и пожарогасителната системи да предвиди възможност за свързване на системите към изграждащата се пожароизвестителна система на СО.

Минималните изисквания са дадени в Техническите спецификации (т.8.3.)

### Доставка и инсталиране на енергонезависими източници (UPS)

Да се доставят, монтират и пуснат в експлоатация 2 бр. енергонезависими устройства - UPS, всяко с мощност по 40 kVA.

Цялото сървърно оборудване, SAN архивиращи системи, както и цялото активно и комуникационно оборудване на Data Center, ще бъдат захранвани посредством тези два UPS, като всеки един от захранващите модули на оборудването ще бъде включен самостоятелно към UPS – режим (Redundant Power Supply).

Минималните изисквания са дадени в Техническите спецификации (т.8.4.).

### Доставка и инсталиране на дизел-генераторно захранване

Да се достави, инсталира и пусне в експлоатация дизел-генераторно захранване за работа на открито, включващо АВР и шумозаглушителен кожух, с мощност 100 kVA.

Дизел-генераторното захранване да се монтира в двора на СО (виж фиг. 1).

Дизел-генераторното захранване трябва да осигурява горещ старт за не повече от 1 минута, в случай на срив в електрозахранването на сградата. Работата на дизел-генераторното захранване да бъде синхронизирана с двата енергонезависими източника (UPS).

Дизел-генераторното захранване трябва да осигурява резервираност на:

- цялото оборудване в стаи № 9, 14 и 15;

- компютърната и офис техника в стаи № 10, 11, 12, 14, 15 и в помещенията, определени за работа при бедствия (стаи № 4, 6 и 8А);

- телефонната централа в стая № 16;

- пожароизвестителната и пожарогасителната системи;

- системата за контрол на достъпа;

- системата за видеонаблюдение;

- аварийно осветление в изброените помещения, включително аварийно осветление в ритуалната зала на партера, коридорите и тоалетните на партера от крилото на сградата към ул. Московска 31 и ул. Париж.

Генераторното захранване трябва да осигурява и резерв за допълнително включване в бъдеще на минимум 2 работни помещения с работещите в тях компютърна и офис техника. Минималните изисквания към дизел-генераторното захранване са дадени в Техническите спецификации (т. 8.4.).

### Осигуряване на информационна свързаност между стая № 9 и стая № 14

Да се реализира свързаност между активното оборудване в стая № 14 и стая № 9 чрез инсталация на пасивните компоненти на СКС - кабели и свързващи панели.

Да се доставят и инсталират 48 SFTP кабел, Cat 6А. Да се достави и инсталира оптичен кабел с 24 оптични влакна (OM3).

### Проектиране, доставка и инсталиране на структурна кабелна система, специализирано компютърно електрическо захранване и заземителна инсталация. Доставка и инсталиране на комуникационен шкаф

Да се изготви проект за доставката и инсталирането на структурна кабелна система, специализирано компютърно електрическо захранване и заземителна инсталация.

В проекта трябва да се включат и отразят необходимите дейности за изграждането на СКС (12 бр. точки) и специализирано компютърно захранване в стая 10 (Контактен център на СО).

Да се направи разширение на структурната кабелна система (СКС), като се доставят и инсталират пасивните компоненти – двойни розетки и тройка силови контакти с твърдо идентифицирана нула в стаи № 4, 6, 8А, 11, 12, 14 и 15.

Да се изгради ново сградно заземление и заземителна инсталация. Преходното съпротивление на най-отдалечената точка трябва да не надвишава 2 Ома.

Да бъдат свързани всички електрически табла, комуникационни и сървърни шкафове-предмет на настоящото Техническо задание.

Изпълнителят на СКС, специализираното компютърно ел. захранване и заземителна инсталация трябва да изготви план за взаимодействие и синхронизация, свързан с изпълнението на СМР и инсталацията на останалите системи.

Минималните изисквания са дадени в Техническите спецификации (т.8.5).

Забележка: Всички работни места на СКС, които ще се изграждат съгласно настоящото Техническо задание, както и тези, които ще се добавят в бъдеще трябва да бъдат насочвани, т.е. терминирани към панелите на комуникационния шкаф на центъра  в стая № 14.

На приложената по-долу схема са показани връзките във вътрешната мрежа на Центъра за експлоатация, управление и поддръжка на ИИССО, влючваща свързването на сървърите, работните места, които ще се изграждат допълнително и свързаността с оборудването в стая № 9.

Структурна схема на Центъра за експлоатация, управление и поддръжка на ИИССО

### Доставка и инсталация на активно мрежово оборудване

Да се достави и инсталира активно оборудване за осигуряване на широк спектър от услуги - „Защитна стена”, „Антиспам” , VPN. Решението ще осигурява защита на мрежата от външни и вътрешни атаки (INTRUSION PREVENTION SYSTEM - IPS).

Минималните изисквания към активното комуникационно оборудване са дадени в Техническите спецификации (т. 8.6.).

### Разширяване на системата за контрол на достъпа

Да се разшири съществуващата система за контрол на достъпа и система за санкциониран достъп. Системата трябва да обхваща стаи № 9, 10, 14, 15 и 16, както и единия вход към коридора на партера от крилото на сградата към ул. Париж.

Минималните изисквания са дадени в Техническите спецификации (т.8.7.).

### Доставка и инсталация на система за видеонаблюдение

Да се достави и инсталира система за видеонаблюдение в следните помещения:

- стаи № 8А (фронт офис), № 14 и № 15;

- коридора на партера от крилото на сградата към ул. Московска 31. Видеокамерите трябва да обхващат ритуалната зала и входовете към стаи № 4, 6, 8А и 9.

- коридора на партера от крилото на сградата към ул. Париж. Видеокамерите трябва да обхващат двата входа към коридора и входовете към стаи 10, 11, 12, 14 и 15.

Минималните изисквания са дадени в Техническите спецификации (т.8.8.).

- ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

- Всички устройства и техните компоненти да са нови, неизползвани преди това и да не са спрени от производство към момента на офертата (доказва се с документ от производителя).

- Оборудването да работи в диапазон на захранващото напрежение 220V-15% 220V+10%,  при честота на мрежата 50Hz +/-0.5Hz

- Оборудването да отговаря на техническите характеристики, конкретизирани в настоящия документ.

- Да бъде приложен списък с партидните номера от производителя на компонентите.

- Всеки участник да представи пълно техническо описание и детайлна техническа спецификация на предлаганото решение.

- Окомплектовката на оборудването да включва всички аксесоари, необходими за правилната му експлоатация.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО, услугите по инсталация и гаранционно поддържане

## Изисквания към проектирането

- Да се изготви инвестиционен проект съгласно чл. 139, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

- При изготвянето на проектите да се спазят изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1-6 от ЗУТ.

- Проектите да включват пълна спецификация на предвидените материали и апаратура, придружени с количествено-стойностни сметки (КСС) и обяснителна записка с конкретизиране на видовете СМР по части.

## Изисквания към доставките, услугите по инсталация, тестване и сертифициране

- Изпълнителят трябва да представи в срок от две седмици след подписване на договора за изпълнение подробен график, включващ проектирането, извършването на СМР, доставката, инсталирането/монтажа, тестването и пускането в експлоатация на предложените системи и техническо оборудване. Задачите и дейностите в графика трябва да са съобразени с изискването за взаимодействие и синхронизация на СМР с доставката и инсталацията на останалите системи.

- Доставката, инсталирането/монтажът се извършват след одобрението и приемането на изготвените проекти.

- Изпълнителят трябва да се погрижи за инсталирането/монтажа на всички доставени позиции.

- Транспортът на всички стоки и материали – предмет на настоящата поръчка са за сметка на Изпълнителя.

- Всички строително-монтажни работи и дейности по инсталацията трябва да се извършват така, че да се гарантира запазването вида на сградата като паметник на културата.

- Отстраняването на повреди, възникнали в процеса на изграждане на СКС в помещенията, в които се извършва инсталацията, са за сметка на Изпълнителя. Същият се задължава да ги отстрани преди предаване на обекта.

- Изградената СКС трябва бъде тествана с активен кабелен тестер. За да се гарантира доброто състояние на тестера, трябва да се представи актуален сертификат за заводско калибриране, издаден преди не повече от 12 месеца. Тестовете трябва да бъдат извършени по стандарт ISO/IEC 11801 на Permanent Link в режим на Autotest, като тестовете съдържат резултати за съответствие с Class Ea. Моделът на измервателната апаратура трябва да фигурира в листата на одобрените модели тестери от производителя на пасивните компоненти за структурната кабелна система. На базата на направените тестове Изпълнителят трябва да предостави сертификат от фирмата производител на пасивните компоненти, че изградената СКС покрива изискванията на стандартите и гарантира пренос на съответните протоколи, включително и 10Gbps.
Гаранцията на СКС трябва да е директно от производителя.

- Изпълнителят трябва да изготви и предаде на Столична община екзекутивна документация за изградената СКС и специализираното компютърно ел. захранване.

- За изградената пожароизвестителна и пожарогасителна системи Изпълнителят трябва да представи становище за допустимост на продуктите за пожароизвестяване и за гасене на пожар, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и спясяване” - МВР и/или резултати от изпитване и класификация от други акредитирани лаборатории.

- Мястото на доставка и инсталиране на системите и оборудването е сградата на Столична община, ул.”Московска” 33.

## Гаранционни изисквания

- Изпълнителят трябва да гарантира правилната работа на доставеното оборудване в продължение на:

- За климатизация - срок не по-малък от 3 години (36 месеца) от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на обекта.

- За системата за пожароизвестяване - срок не по-малък от 1 година (12 месеца) от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на обекта.

- За системата за пожарогасене - срок не по-малък от 5 години (60 месеца) от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на обекта.

- За UPS - срок не по-малък от 3 години (36 месеца) от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на обекта.

- За дизел-генераторното захранване - срок не по-малък от 2 години (24 месеца) или 1000 моточаса (в зависимост от събитието, което настъпи първо) от датата на подписване на на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на обекта.

- За СКС - срок не по-малък от 20 години от датата на подписване на  окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на обекта.

- За специализираното компютърно ел. захранване - срок не по-малък от 5 години (60 месеца) от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на обекта.

- За активното мрежово оборудване - не по-малък от 3 години (36 месеца) от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за приключила успешна инсталация на оборудването.

- За разширяване на съществуващата система за контрол на достъпа - срок не по-малък от 2 години (24 месеца) от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на обекта.

- За изграждане на системата за видеонаблюдение в зоната на Data Center - срок не по-малък от 2 години (24 месеца) от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на обекта.

- За извършените строително-ремонтни дейности гаранционният срок да бъде не по-малък от 5 години (60 месеца) от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на обекта.

- Всички дейности по инсталации и/или ремонт през гаранционния период да се извършват на място.

- Изпълнителят по договор трябва детайлно да документира всички предприети от него дейности през гаранционния период.

- Гаранцията трябва да покрива:

  - Отстраняване на всички установени в периода на гаранционното поддържане дефекти в материалите и производството;

  - Ремонти на всички установени повреди на компоненти на оборудването/ремонтните дейности, включително подмяна на повредени части с нови такива;

  - Оказване на техническа помощ и консултации (на място и по телефон);

  - Отстраняване на възникнали грешки при функционирането на системите и компонентите.

- Всички сигнали за неизправности, дефекти и грешки да се предават в писмена форма (по факс, електронна поща или чрез системата на изпълнителя за on-line приемане и обработване на сервизни заявки) от оторизирани служители на Столична община до екипа по поддръжка на Изпълнителя, по всяко време. В основателни случаи, изискващи спешно разрешаване на възникнал проблем, се разрешава подаване на сигнала по телефона.

- Форматът на гаранционната поддръжка за климатизиращите системи, UPS, системата за видеонаблюдение и активното мрежово оборудване е 24 х 7 (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата).

- Форматът на гаранционната поддръжка за дизел-генераторното захранване е 8 х 5 (8 часа в денонощието, 5 дни в седмицата).

- Форматът на гаранционната поддръжка за пожарогасителната, пожароизвестителната и системата за контрол на достъпа е 8 х 5 (8 часа в денонощието, 5 дни в седмицата).

- Изпълнителят трябва да гарантира до 4 часа максимално време за отстраняване на проблеми в активното мрежово оборудване.

- За всички останали системи Изпълнителят трябва да гарантира до 2 часа време за реакция при постъпване на сигнал за неизправност и до 48 часа максимално време за отстраняване на проблемите.

- В случай на невъзможност за ремонтиране на повредена част или единица от оборудването в рамките на 48 часа, а за активното мрежово оборудване – в рамките на 4 часа, Изпълнителят трябва да предостави временно оборотно оборудване за срока на ремонта, гарантирайки същата функционалност като тази на оборудването, което се ремонтира.

- Доставчикът трябва да гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъсната работа.

- Изисквания за обучение

- Изпълнителят организира курсове за обучение на 2 специалисти по отношение на функционалността на енергонезависимите източници – UPS и дизел-генераторното захранване, което включва и практически упражнения.

- Изпълнителят организира курсове за обучение на 3 специалисти по отношение на конфигурацията и функционалността на инсталираното активно мрежово оборудване, което включва и практически упражнения.

- Обучението ще се организира в помещения на Столична община, като графикът и периодът на обучение се съгласуват допълнително с Възложителя.

- Изпълнителят осигурява учебни материали и специфична техническа документация за обучението.

- Изпълнителят да предостави план-програма за обучението.

- Разходите по обучението се поемат изцяло от Изпълнителя.

- Изисквания към документацията

Всички системи и технически средства трябва да бъдат доставени заедно с подходяща подробна документация (на DVD/CD и/или на хартиено копие). Експлоатационната документация трябва да бъде на български език.

- Срокове

Срокът за проектирането и цялостното изграждане на Центъра за експлоатация, управление и поддръжка на ИИССО не трябва да надвишава три месеца от датата на регистрация на договора в деловодството на Столична община, като изпълнителят, изграждащ СКС, специализираното компютърно ел. захранване и заземителната инсталация съблюдава и контролира спазването на всички срокове по взаимодействието и синхронизацията на дейностите. Срокът за изготвяне и одобряване на проектите не трябва да надвишава 20 дни от датата на регистрация на договора в деловодството на Столична община.

- Tехнически спецификации

Представените спецификации представляват описание на строително-монтажните дейности и на минималните изисквания, базирани на предвидените функции на системите и оборудването, техническите им характеристики или предназначение.

Задължителна е пълна съвместимост с определените отделни системи, както е описано в Техническата спецификация. Офертата трябва да включва съответната документация (например брошури, листове с технически данни и др.), която позволява оценка на съответното качество, съвместимост и взаимосвързаност.

Инструкция към кандидатите (Участниците):

- Колоната “Описание/минимални изисквания” показва изискваните от Възложителя дейности и спецификации.

- Колоната “Предложено от кандидата” се попълва от Участника и трябва да се уточни с подробности това, което се предлага (само думите “отговаря” или “да” не са достатъчни). Тази колона трябва да съдържа информация за предлагани спецификации от Участника (вкл. марка/модел).

- Колоната “Бележки/препратки” позволява на Участника да направи коментар по предложената от него доставка или услуга и евентуално да се позове към документация, препратка в Интернет и т.н. Попълването на тази колона не е задължително.

## ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

| Позиция № | Дейност | Описание/минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки/препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стая 14 |
| 1.1. | Подмяна на съществуващата електричека инсталация и електрическото осветление | Да се демонтира съществуващата електрическа инсталация Да се изгради нова електрическа инсталация, като се изведат по 2 бр. "Шуко" контакти за общо предназначение на две от стените. Да се демонтира съществуващото електрическо осветление в стаята Да се достави и монтира ново луминесцентно осветление, с 2 броя осветителни тела, 72 W осветителна мощност всяко |  |  |
| 1.2. | Изолиране на прозореца (1 бр.) от вътрешната страна | Прозорецът да се изолира от вътрешната страна с подходяща конструкция и материали, като се запази фасадата на сградата. Размерите са: 205 см x 190 см. |  |  |
| 1.3. | Подмяна на съществуващата врата | Да се демонтира съществуващата врата и монтира нова метална врата - димоуплътнена и самoзатваряща се, с размери: широчина 110 см, височина 200 см. |  |  |
| 1.4. | Шпакловане, грундиране и боядисване на тавана и стените | Да се шпакловат, грундират и боядисат тавана и стените в бяло Квадратура на тавана - 24 м2 Квадратура на стените - 50 м2 |  |  |
| 1.5. | Нанасяне на саморазливна високоякостна замазка на пода | Да се доставят материали и подът да се покрие със саморазливна високоякостна замазка. Квадратура на пода - 24 м2 |  |  |
| 1.6. | Полагане на специална антистатична настилка | Да се положи антистатична настилка, незадържаща прах Квадратура на пода - 24 м2 |  |  |
| 1.7. | Доставка и монтаж на кабелни скари за електро-захранващи и комуникационни кабели кабели | Да се доставят и монтират кабелни скари по тавана за електро-захранващи и комуникационни кабели. Размерите са: ширина 30 см/ височина 10 см. – 2 бр. х 10 метра |  |  |
| 1.8. | Система за опресняване на въздуха | Да се проектира и изгради система от въздуховоди за периодично опресняване на въздуха в стаята. |  |  |
|  | Стая 15 |
| 1.9. | Подмяна на съществуващата електричека инсталация и електрическото осветление | Да се демонтира съществуващата електрическа инсталация. Да се изгради нова електрическа инсталация, като се изведат по 2 бр. "Шуко" контакти за общо предназначение на две от стените. Да се демонтира съществуващото електрическо осветление в стаята. Да се достави и монтира ново луминесцентно осветление, с 2 броя осветителни тела, 72 W осветителна мощност всяко. |  |  |
| 1.10. | Изолиране на прозореца (1 бр.) от вътрешната страна | Прозорецът да се изолира от вътрешната страна с подходяща конструкция и материали, като се запази фасадата на сградата. Размерите са: 205 см x 190 см. |  |  |
| 1.11. | Подмяна на съществуващата врата | Да се демонтира съществуващата врата и монтира метална димоуплътнена самозатваряща се врата с уплътнение с размери: широчина 110 см, височина 200 см. |  |  |
| 1.12. | Шпакловане, грундиране и боядисване на тавана и стените | Да се шпакловат, грундират и боядисат тавана и стените в бяло. Квадратура на тавана - 14 м2 Квадратура на стените - 44 м2 |  |  |
| 1.13. | Нанасяне на саморазливна високоякостна замазка на пода | Да се доставят материали и подът да се покрие със саморазливна високоякостна замазка. Квадратура на пода - 14 м2 |  |  |
| 1.14. | Полагане на специална антистатична настилка | Да се положи антистатична настилка, незадържаща прах Квадратура на пода – 14 м2 |  |  |
| 1.15. | Доставка и монтаж на кабелни скари | Да се доставят и монтират кабелни скари, фиксирани за тавана за СКС. Размери: ширина 30 см, височина 10 см. |  |  |
| 1.16. | Система за опресняване на въздуха | Да се проектира и изгради система от въздуховоди за периодично опресняване на въздуха в стаята. |  |  |
| 1.17. |  | Ел. таблата да бъдат свързани към заземителната инсталация. Кабелите за ел. захранването на шкафовете за компютърното и комуникационно оборудване от UPS да бъдат положени в кабелна кутия, монтирана на пода свързващо стая 14 и 15. |  |  |
|  | Стая 11 |
| 1.18. | Подмяна на съществуващата врата | Да се демонтира съществуващата врата и монтира нова PVC врата с размери: широчина 110 см, височина 200 см. |  |  |
| 1.19. | Подмяна на съществуващата електричека инсталация и електрическото осветление | Да се демонтира съществуващата електрическа инсталация. Да се изгради нова електрическа инсталация, като се изведат 6 бр. "Шуко" контакти за общо предназначение. Да се демонтира съществуващото електрическо осветление в стаята. Да се достави и монтира ново луминесцентно осветление, с 4 броя осветителни тела, 72 W осветителна мощност всяко. |  |  |
| 1.20. | Шпакловане, грундиране и боядисване на тавана и стените | Да се шпакловат, грундират и боядисат тавана и стените в бяло Квадратура на тавана - 24 м2 Квадратура на стените - 50 м2 |  |  |
| 1.21. | Доставка и монтаж на ламиниран паркет | Да се направи под от ламиниран паркет. Изисквания към паркета – минимум клас А31. Квадратура на пода - 24 м2 |  |  |
|  | Стая 12 |
| 1.22. | Подмяна на съществуващата врата | Да се демонтира съществуващата врата и монтира нова PVC врата с размери: широчина 110 см, височина 200 см. |  |  |
| 1.23. | Подмяна на съществуващата електричека инсталация и електрическото осветление | Да се демонтира съществуващата електрическа инсталация. Да се изгради нова електрическа инсталация, като се изведат 6 бр. "Шуко" контакти за общо предназначение. Да се демонтира съществуващото електрическо осветление в стаята. Да се достави и монтира ново луминесцентно осветление, с 4 броя осветителни тела, 72 W осветителна мощност всяко. |  |  |
| 1.24. | Шпакловане, грундиране и боядисване на тавана и стените | Да се шпакловат, грундират и боядисат тавана и стените в бяло Квадратура на тавана - 20 м2 Квадратура на стените - 50 м2 |  |  |
| 1.25. | Доставка и монтаж на ламиниран паркет | Да се направи под от ламиниран паркет. Изисквания към паркета – минимум клас А31 Квадратура на пода - 20 м2 |  |  |
|  | Коридор на партер в крилото на сградата към ул. Париж |
| 1.26. | Подмяна на 2 бр. врати | Да се демонтират 2 бр. съществуващи врати в коридора Да се доставят и монтират 2 бр. метални врати с уплътнение с размери: широчина 110 см, височина 200 см. Вратите да бъдат димоуплътнени и самoзатварящи се с брава “антипаник”. |  |  |
| 1.27. | Подмяна на осветлението | Да се демонтира съществуващото осветление. Да се достави и монтира ново луминесцентно осветление, с 3 броя осветителни тела, 72 W осветителна мощност всяко. |  |  |
| 1.28. | Шпакловане, грундиране и боядисване на тавана и стените | Да се шпакловат, грундират и боядисат тавана и стените. |  |  |
| 1.29. | Монтиране на аварийно и евакуационно осветление | Да се монтират осветителни тела за аварийно и евакуационно осветление. |  |  |
|  | Стая 9 |
| 1.30. | Подмяна на вратата | Да се демонтира съществуващата врата на стаята. Да се достави и монтира 1 бр. метална врата с уплътнение с размери: широчина 110 см, височина 200 см. |  |  |
|  | Стая 10 |
| 1.31. | Подмяна на вратата | Да се демонтира съществуващата врата на стаята. Да се достави и монтира 1 бр. PVC врата с размери: широчина 110 см, височина 200 см. |  |  |
|  | Стая 16 |
| 1.32. | Подмяна на вратата | Да се демонтира съществуващата врата на стаята. Да се достави и монтира 1 бр. PVC врата с размери: широчина 110 см, височина 200 см. |  |  |

## ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА КЛИМАТИЗИРАЩИ СИСТЕМИ

| Позиция № | Параметър/Компонент | Описание/ минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки/препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доставка на надеждни и високоефективни климатизиращи системи за следните помещения: |
| Стая 14 |
| 2.1. | Доставка на 3 бр. климатици | Очакваната отделена топлинна мощност от оборудването е около 30,0 kW |  |  |
| 2.2. | Производител / марка | Водещ производител, който има официално представителство и сервизна база в България. Да се специфицират. |  |  |
| 2.3. | Серия и модел | Да се специфицират |  |  |
| 2.4. | Въздушен поток | 1400 m3/h |  |  |
| 2.5. | Охладителна мощност 2 + 1 бр. | 2 * 16,5 kW общо 33,0 kW и 1*16kW горещ резерв; |  |  |
| 2. 6. | Коефициент на преобразуване | Коефициент на преобразуване /EER/: 3.1 |  |  |
| 2.7. | Хладилен агент | Екологично чист |  |  |
| 2.8. | Кондензатор | Кондензатор, оразмерен за работа при околна температура до 42°С |  |  |
| 2.9. | Вентилатори на кондензатора | Вентилаторите на кондензатора са нискошумово изпълнение |  |  |
| 2.10. |  | Климатизаторът да е снабден с: Електронен програмируем контролер; Всички необходими филтри; Дисплей и пулт за управление; Температурен сензор; Йонизиращ и катехинов филтър; Функция, предпазваща поява на плесен и бактерии. |  |  |
| 2.11. | Контрол на скоростта на вентилаторите на кондензатора | 4 степени |  |  |
| 2.12. | Тръбен път | Тръбен път 2*30 метра=60 м. |  |  |
| 2.13. | Елементи, стойки, фундамент | За монтажа на климатизаторите да се предвидят и доставят всички необходими елементи и стойки. Ако е необходимо да се изгради фундамент. |  |  |
| 2.14. | Подаване на въздушния поток | Подаване на въздушния поток надолу и към предната част на оборудването. Автоматично позициониране, регулируемо от дистанционното управление. |  |  |
| 2.15. | Свързване към системата за резервирано електрозахранване. | Всички климатични устройства от стая 14 да бъдат свързани към системата за резервирано електрозахранване. |  |  |
| Стаи 11, 12 и 15 |
| 2.16. | Доставка на 2 бр. климатици за стая 15 | Очакваната отделена топлинна мощност от оборудването е около 6,0 kW. |  |  |
| 2.17. | Доставка на 2 бр. климатици за стая 11 и 12, по 1 бр. за всяка стая |  |  |  |
| 2.18. | Производител / марка | Водещ производител, който има официално представителство и сервизна база в България. Да се специфицират |  |  |
| 2.19. | Серия и модел | Да се специфицират |  |  |
| 2.20. | Въздушен поток | 750 m3/h |  |  |
| 2.21. | Охладителна мощност | 2* 7,9 kW - общо 15,8kW с резервираност |  |  |
| 2.22. | Коефициент на преобразуване | Коефициент на преобразуване /EER/: 4.2 |  |  |
| 2.23. | Хладилен агент | Екологично чист |  |  |
| 2.24. | Кондензатор | Кондензатор, оразмерен за работа при околна температура до 42° С. |  |  |
| 2.25. | Вентилатори на кондензатора | Вентилаторите на кондензатора да са нискошумово изпълнение. |  |  |
| 2.26. |  | Климатизаторът да е снабден с: Електронен програмируем контролер Всички необходими филтри Дисплей и пулт за управление Температурен сензор Йонизиращ и катехинов филтър Функция, предпазваща поява на плесен и бактерии |  |  |
| 2.27. | Контрол на скоростта на вентилаторите на кондензатора | 4 степени |  |  |
| 2.28. | Тръбен път | 2*30 метра = 60 м. |  |  |
| 2.29. | Елементи, стойки, фундамент | За монтажа на климатизаторите да се предвидят и доставят всички необходими елементи и стойки. Ако е необходимо да се изгради фундамент. |  |  |
| 2.30. | Подаване на въздушния поток | Подаване на въздушния поток надолу и към предната част на оборудването. Автоматично позициониране, регулируемо от дистанционното управление. |  |  |
| 2.31. | Свързване към системата за резервирано електрозахранване | Всички климатични устройства от стая 15 да бъдат свързани към системата за резервирано електрозахранване. |  |  |
| 2.32. | Свързване към системата за пожароизвестяване и пожарогасене | При сигнал за пожар всички климатични устройства да могат да бъдат управлявани от пожароизвестителната система. |  |  |

## ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

| Позиция № | Параметър/Компонент | Описание/минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки/препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система за пожарогасене |
|  | Да бъде проектирана, доставена и инсталирана пожарогасителна система за стая 14 и стая 15. |
| 3.1. | Стандарти | Система за пожарогасене да бъде проектирана и монтирана съгласно изискванията на БДС ЕN 15004-1-2009. Изпълнителят да достави и инсталира всички компоненти и технически средства, необходими за изграждането на инсталация за обемно гасене (АПГИ). Пожарогасителната инсталация да подава гасително средство в затворено пространство за постигане на проектната концентрация съгласно посочените в стандарта изисквания. |  |  |
| 3.2. |  | Системата за пожарогасене при активиране трябва да не поврежда оборудването, инсталирано в помещенията. |  |  |
| 3.3. |  | Пожарогасителната система да обхване следните помещения: - стая 14 с размери: дължина - 5,3 м; широчина - 4,00 м; височина - 3,00 м; - стая 15 с размери: дължина - 5,3 м; широчина - 2,30 м; височина - 3,00 м. |  |  |
| 3.4. |  | Пожарогасителната система да се реализира на база един гасителен акумулатор от необходимия брой цилиндри c общ изпускателен колектор и тръбна разводка в основния обем на помещението с техническите съоръжения. |  |  |
| 3.5. |  | Системата да осигурява постоянно следене наличието на необходимото количество гасящ агент. |  |  |
| 3.6. |  | При задействане на пожарогасенето да подава команда за изключване на климатизаторите и ел. захранването на техниката в съответното защитавано помещение, сигнал позволяващ отварянето на вратата от вътре, дори когато е заключена и сигнал към подсистемата за контрол на достъпа. |  |  |
| 3.7. |  | Гасителният акумулатор да бъде разположен в в стая 15. |  |  |
| 3.8. | Начини на активиране | Пожарогасителната инсталация да се конфигурирана и да може да бъде активирана в зависимост от конкретните условия на съответния обект по три начина: • Автоматично от контролния панел на гасителна инсталация след изтичане на предварително програмираното време за разузнаване; • Ръчно - чрез задействане на специален бутон за включване на гасенето; • Ръчно механично - чрез скъсване на пломбата на първата бутилка и завъртане на отключващия лост надолу на съответната гасителна батерия. |  |  |
| 3.9. |  | Всички съоръжения, и по-специално гасителната система, да притежават СЕ маркировка и декларация/сертификати за съответствие, доклад от тестове от производителя и/или становище за допустимост по чл. 54 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съотвествието на строителните продукти (НСИСОССП) от ГД „Пожарна безопасност и спясяване” - МВР за приложимост в Република България. Копия от тези декларации и становища да бъдат приложени към проекта на системата. |  |  |
|  | Система за автоматично пожароизвестяване |
| 3.10. |  | Да бъде проектиранa, доставенa и инсталиранa пожароизвестителна система, като разширение на съществуващата. Разширението да отговаря на всички функционални възможности и изисквания на съществуващата система. |  |  |
| 3.11. |  | Системата за пожароизвестяване да се конфигурира и наблюдава от пожароизвестителен адресируем контролен панел. |  |  |
| 3.12. |  | Пожароизвестителният контролен панел да се монтира в помещение с 24 часово дежурство. |  |  |
| 3.13. | 10 датчика 2 бр. пожаро-известителни бутона 5 бр. светлинни индикатора 1 бр. сирена | При изграждане на системата за пожароизвестяване да се използва следната пожароизвестителна периферия: • Автоматичен адресируем оптично димен пожароизвестител; • Автоматичен адресируем топлинен пожароизвестител; • Ръчен адресируем пожароизвестител; • Изнесен светлинен индикатор; • Пожарна сирена; • Пожарна сирена с блиц лампа за външен монтаж. |  |  |
| 3.14. |  | Системата за пожароизвестяване в сградата да обхваща стаи 9, 11, 12, 14, 15, 16 и коридора на партера в крилото на сградата към ул. Париж. |  |  |
| 3.15. |  | Да има възможност за контрол на изправността на оперативна верига на електромагнитен активатор на гасителна инсталация. |  |  |
| 3.16. |  | Да известява за ръчен пуск на гасителна инсталация. |  |  |
| 3.17. |  | Системата да подава сигнал при настъпване на събитие към системата за контрол на достъпа с цел осигуряване на път за напускане на помещенията от обслужващия персонал. |  |  |
| 3.18. |  | Всички съоръжения да притежават Експертни заключения от ГД “Пожарна безопасност и спясяване” - МВР за приложимост в Република България. Копия от тези Експертни заключения да бъдат приложени към проекта на системата. |  |  |

## ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА НЕПРЕКЪСВАЕМО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ (UPS) И НА ДИЗЕЛ-ГЕНЕРАТОРНО ЗАХРАНВАНЕ

| Позиция № | Параметър/Компонент | Описание/минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки/ препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UPS |
| 4.1. | Мощност | Да бъдат доставени и инсталирани 2 бр. UPS в ремонтираната стая 15 с мощност 40kVA/ 36kW |  |  |
| 4.2. | Производител / марка | Водещ производител, който има официално представителство и сервизна база в България. Да се специфицират. |  |  |
| 4.3. | Серия и модел | Да се специфицират |  |  |
| Топология и характеристики на UPS |
| 4.4. | Топология | 3-фазен вход / 3-фазен изход; |  |  |
| 4.5. |  | Зарядно устройство с плавен пуск, съвместимо за работа с дизел-генератор. |  |  |
| 4.6. |  | UPS-ите и зарядните им устройства да са в състояние да работят с ел. захранването, подавано от изхода на дизел-генератора. |  |  |
| 4.7. | Система за управление на акумулаторните батерии | Система за управление на акумулаторните батерии: предназначението й да следи за състоянието на акумулаторните батерии и да изчислява резервното време на базата на текущото натоварване /товар/ на UPS-а. Стартира се сигнализация, когато това време стане по-малко от времето, посочено за целта от потребителя. |  |  |
| 4.8. |  | Наличие на ръчен и автоматичен /електронен/ байпас. |  |  |
| 4.9. |  | Графичен дисплей за бързо отразяване на състоянието на UPS-а, за неговата диагностика и отразяване на данни от събития. |  |  |
| 4.10. |  | Синусоидална форма на напрежението на изхода във всички режими на работа. |  |  |
| 4.11. | Управление | Микропроцесорно управление. |  |  |
| 4.12. | Архитектура | Архитектура: постоянно включено (онлайн) с двойно преобразуване (Online, double conversion); |  |  |
| 4.13. | Клас | Да бъдат от клас VFI (Voltage Frequency Independent); |  |  |
| 4.14. | Cos Ø | Cos Ø - >= 0.9; |  |  |
| 4.15. | Коефициент на полезно действие | КПД - > = 0,95 при товар 100% ; КПД - > = 0,96 при товар 50%; |  |  |
| 4.16. | Диапазон на входното напрежение | Диапазон на входното напрежение: 400 +/-20% V, три фази и нула; |  |  |
| 4.17. | Входна честота | 50 Hz +/- 10%; |  |  |
| 4.18. | Входен фактор на мощността | Входен фактор на мощността/THDI (Ниво на хармониците): 0.99/<3% |  |  |
| 4.19. | Изходни напрежения | Изходни напрежения: 380/400/415V+/- 1%; избираемо, три фази плюс нула |  |  |
| 4.20. | Изходна честота | Изходна честота: 50 Hz |  |  |
| 4.21. | Отклонения на изходното напрежение | Отклонение на изх. напрежение: max +/- 1% статично; Отклонение на изх. напрежение: max +/- 6% динамично; |  |  |
| 4.22. | Претоварване | Претоварване: 1 мин. в/у 48kW, 10 мин. в/у 40kW |  |  |
| 4.23. | Crest фактор | Crest фактор: 3:1 (IEC 62040-3) |  |  |
| 4.24. | Акумулаторни батерии | Минимално време на осигуряване на резервиращо захранване /backup time/ в/у товар (29 kW: 15 мин.); Batery Breaker осигуряващ изключване на батериите при необходимост; Защита от дълбок разряд на батерията; Батерии, които не се нуждаят от поддръжка /Free maintenance/; Живот на батериите: 10 години; Батериите да бъдат инсталирани в затворени шкафове. |  |  |
| 4.25. |  | Слот със SNMP карта с 10/100 LAN port; Датчик за температура и влажност. |  |  |
| 4.26. | Наблюдение/управление | Софтуер за наблюдение на UPS-a през LAN. |  |  |
| 4.27. | Отдалечено управление | Да поддържа WEB интерфейс с отдалечено управление и мониторинг. |  |  |
| 4.28. |  | Софтуер с необходимите лицензи за Shutdown, през LAN на сървъри със следните операционни системи (ОС): HP Unix IBM AIX SUN Solaris MS Windows |  |  |
| 4.29. | Работна температура | 0 - 40° C |  |  |
| 4.30. | Влажност | Влажност: 0-95%, без кондензирана в течност влажност. |  |  |
| 4.31. | Ниво на шума (ISO 3746) | < 55dB |  |  |
| 4.32. | Обща маса (заедно с батериите) | Обща маса (заедно с батериите): <= 550 kg |  |  |
| 4.33. | Ел. табла | Изпълнителят да достави и инсталира необходимите автоматични прекъсвачи за вход и изход на UPS-ите. |  |  |
|  | Дизел-генераторно захранване |
| 4.34. | Общи изисквания | Да бъде доставено и инсталирано дизел-генераторно захранване, нормално изпълнение. Генераторното захранване да бъде от тип “свръхобезшумен” (до 65dB(A) на 7 m) с кожух, предназначен за монтаж и работа на открито; Дизел-генераторното захранване да бъде монтирано на открито, на фундамент върху вибро-изолационни тампони. Фундаментът да бъде изграден във вътрешния двор на Столична община, ул. “Московска” 33 в непосредствена близост до сървърната зала; При необходимост да бъде изградена система за отвеждане на изгорелите газове над покрива на сградата; Да стартира автоматично при отпадане редовното захранване от електроснабдителната мрежа; Да може да работи на празен ход или с малък товар; Дизел-генераторното захранване да може да стартира при всякакъв (активен и реактивен) товар, включително и пълен товар. |  |  |
| 4.35. | Производител/марка | Да се специфицират от Изпълнителя |  |  |
| 4.36. | Серия и модел | Да се специфицират |  |  |
| 4.37. |  | Дизел-генераторното захранване да бъде свързано директно с дизеловия двигател. |  |  |
| 4.38. | Постоянна мощност | Постоянна мощност - 100 kVA/80kW, определена при променлив трифазен товар и номинални обороти при 24-часова работа, чакащ режим, 500 часа годишно минимум; Номинални обороти 1500 |  |  |
| 4.39. | Фактор на мощността | 0,8 |  |  |
| 4.40. | Брой фази | Три (3) |  |  |
| 4.41. | Номинално напрежение без товар | номинално напрежение без товар - 3x380 V /3x400/; |  |  |
| 4.42. | Форма на генерираното напрежение | Синусоидална |  |  |
| 4.43. | Честота | 50Hz |  |  |
| 4.44. | Характеристики | Да бъде с безчетково възбуждане; Да бъде в състояние да работи с реактивен товар; Да бъде механически устойчив на късо съединение; Да бъде електрически устойчив на късо съединение и ударно натоварване; Регулаторът на напрежение да е снабден с комбинирана защита от високо или ниско напрежение. |  |  |
| 4.45. | Дизелов двигател - оборудване | Двигателят да е с водно охлаждане, оразмерен с механична мощност необходима за отдаването на електрическата мощност от генераторното захранване и съобразена за реактивни товари. Двигателят да е снабден с необходимите въздушни, горивни и маслени филтри. |  |  |
| 4.46. |  | Електронна система за автоматично регулиране на оборотите с точност +/- 0.5% и защита на двигателя от свръхобороти; |  |  |
| 4.47. |  | Устройство за изключване при надвишаване на оборотите. |  |  |
| 4.48. | Горивна система | Горивна система - горивен сепаратор за отделяне на водните примеси от горивото. |  |  |
| 4.49. |  | Защита от ниско ниво на охлаждащия флуид. |  |  |
| 4.50. |  | Гъвкава връзка между изхода от двигателя (след турбината) с шумозаглушител. |  |  |
| 4.51. |  | Система за автоматично подгряване на охлаждащия флуид на двигателя до зададена температура за улеснено зимно пускане. |  |  |
| 4.52. |  | Термометър за охлаждащата течност. |  |  |
| 4.53. |  | Да има вграден горивен резервоар (дневна дажба) с капацитет за автономна работа на генератора приблизително едно денонощие (не по-малко от 21 часа) върху максимален товар, снабден с указател за нивото на горивото в резервоара, изведен на контрол панела. |  |  |
| 4.54. | Стартиране на дизеловия двигател | Дизел-генераторното захранване да бъде комплектувано с всички елементи на автоматична електрическа система, необходими за автоматичното му стартиране при отпадане на мрежовото напрежение. Акумулаторната батерия да има капацитет, позволяващ стартиране минимум 4 пъти последователно; Да има автоматично зарядно устройство (за непрекъснат подзаряд на акумулаторната батерия) с постоянно зарядно напрежение. |  |  |
| 4.55. | Време за стартиране и развъртане | Не повече от 1 минута |  |  |
| 4.56. |  | Контролерът на дизеловият двигател да позволява: • Регулиране времената за старт и стоп на дизеловия двигател; • Регулиране времето за поемане на товара от дизел-генератора; • Регулиране времето за прехвърляне на товара обратно към мрежата възстановяване на основното захранване. |  |  |
| 4.57. | Защити и светлинни сигнализации на дизел-генераторното захранване | Дизел-генераторното захранване трябва да има следните защити и светлинни сигнализации: Сигнализация за напрежението (заряда) на акумулаторната батерия; Защита и сигнализация при ниско налягане на маслото; Защита и сигнализация при висока температура на охлаждащия флуид; Защита и сигнализация при ниско ниво на охлаждащия флуид; Защита и сигнализация при претоварване на генератора по ток; Защита и сигнализация при високо/ниско напрежение; Защита и сигнализация при свръхобороти; Сигнализация от ниско ниво на горивото в резервоара; Сигнализация за проведени три неуспешни старта; Сигнализация за задействан авариен стоп. |  |  |
| 4.58. |  | Да се визуализира в централна зала, посочена допълнително, за която Изпълнителят да осигури всички необходими елементи: - работен режим на дизел-генераторното захранване; - обща авария. |  |  |
| 4.59. |  | Да се свърже към заземителният контур на изградената заземителна инсталация. |  |  |
| 4.60. | Генератор, генераторно табло | Да има автоматичен прекъсвач с термична и електромагнитна защита. |  |  |
| 4.61. |  | Генераторът да се управлява от контролер с микропроцесорно управление. Същият да има електронен дисплей, показващ най-малко следните параметри: - напрежение; - мощност; - ток; - моточасове; - cosØ. |  |  |
| 4.62. |  | Порт за връзка с компютър |  |  |
| 4.63. | Дизелов двигател, табло със следната функционалност | Да има табло със следната функционалност: Налягане на маслото; Нивото на горивото във вградения резервоар; Тахометьр/честотомер; Брояч на работни часове; Звукова и светлинна аларма, индицираща повишаване температурата или ниско налягане на маслото; Напрежение на акумулаторната батерия; Бутон за аварийно спиране; Помощни контакти за дистанционна сигнализация режима на работа и обща авария; Ръчен старт; Табло за автоматичен пуск на аварийното захранване Т- АВР |  |  |
| 4.64. |  | Да осигурява автоматично превключване от мрежа на генератор и обратно. |  |  |
| 4.65. |  | В комплектацията да бъде включено табло за автоматично включване на резерва (Т-АВР) с два триполюсни моторни прекъсвача; |  |  |
| 4.66. |  | Прекъсвачите да бъдат взаимно блокирани електрически и механично; |  |  |
| 4.67. |  | Табло Т-АВР да превключва към аварийно захранване при понижаване напрежението под 80 % от номиналното на една от фазите и да връща нормалното захранване, когато и трите фази са с 90 % от номиналното напрежение; |  |  |
| 4.68. |  | Табло Т-АВР да има индикация за това кой моторен прекъсвач е включен. |  |  |

## ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА СКС, СПЕЦИАЛИЗИРАНО КОМПЮТЪРНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ, ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ

| Позиция № | Параметър/Компонент | Описание/минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки/препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурна кабелна система (СКС), Class Ea/cat.6a и електроинсталация |
| Общи изисквания: |
| 5.1. | Стандарти | Всички пасивни компоненти, използвани при изграждане на СКС, да отговарят на изискванията, заложени за cat.6a (Class Еa) на международните и европейски стандарти. Да поддържа: ISO/IEC 11801:2002/A1:2008 Class EA ANSI/TIA 568-C.2 Category 6A up to 500MHz IEEE 802.3an (10GBaseT) Да бъде в съответствие със стандартите: ISO/IEC 00-2-2 ISO/IEC 61000-5-2 IEC 60603-7-5 EN 50173-1 до -3:2007 EN 50174-1 до -3:2008 |  |  |
| 5.2. |  | Предлаганата СКС трябва да осигури висока надеждност, производителност, управляемост и гъвкавост за период от минимум 20 години, а след приключване на инсталацията да се представи гаранционен сертификат от производителя на системата. Изградената СКС да позволява цялостно интегриране на комуникационни услуги - пренос на глас, данни и видео посредством приетите стандартни протоколи. Всички използвани пасивни компоненти (медни и оптични), формиращи преносният канал като: конектори, патч панели, инсталационни и свързващи кабели, както и компонентите за телефонна интеграция да са от един производител, притежаващ сертификат за качество ISO 9001:2008. |  |  |
| 5.3. |  | Да бъда приложен актуален сертификат от независима лаборатория (ЗР, DELTA, SGS, GHMT, UL), доказващ, че изграденият комуникационен канал (Channel), включващ конекторите, инсталационният кабел и свързващите кабели, отговаря на изискванията за Class Ea/Cat.6a. |  |  |
| 5.4. |  | В предложената СКС да се използват модулни екранирани разпределителни панели и розетки. Не се допуска използването на блок-разпределителни панели с печатна платка, както и на двупортови розетки, в които двата конектора са монтирани на една обща платка и по този начин не са индивидуално екранирани. |  |  |
| 5.5. |  | Полаганият инсталационен кабел да бъде Категория 6a, екраниран, с изолационно покритие LSZH, осигуряващо защита от горене съгласно IEC 60332-1, отделяне на дим съгласно IEC 61034 и токсични газове съгласно IEC 60754. Върху външната си обвивка кабелът да има фабрично нанесени следните идентификационни данни: - име на производителя, - каталожен номер, - клас на характеристика (категория), клас на безопасност и материал на обвивката, - номер на производствената партида, - име на сертифициращата лаборатория - периодична маркировка на дължината в метри. |  |  |
| 5.6. | Да се изградят 48 бр. точки, както следва: стая 4 - 10 стая 6 - 4 стая 8А - 10 стая 11 - 10 стая 12 - 10 стая 14 - 2 стая 15 - 2 | От комуникационния шкаф в стая 14 до всяко работно място в стаи 4, 6, 8А, 11, 12, 14 и 15 (общо 48 бр. работни места). Да бъдат положени по два кабела FTP, Cat. 6a. От страна на работното място да бъдат терминирани в двупортова екранирана розетка RJ45 за монтаж в обща стенна кутия. Да се доставят и монтират ел. контакти с червен цвят с по три гнезда с штифт - твърдо. Розетките да имат възможност за цветово маркиране на всеки отделен порт и поставяне на идентификационни етикети. Да се доставят свързващи кабели, съответстващи на броя работни места свързващи кабели FTP. Категория 6а с покритие LSZH с дължини 2 м, 3 м и 5 м. в процентно съотношение 30 към 60 към 10. Допуска се използването само на фабрични свързващи кабели. |  |  |
| Опорен гръбнак на мрежата (Backbone) и телефонна интеграция: |
| 5.7. |  | Между стая 14 и съществуващото сървърно помещение стая 9 да се положат 48 бр. кабели FTP, cat. 6a и оптичен кабел с 24 бр. влакна - OM3, MultiMode, 50/125. Кабелите да се терминират на 19" свързващи панели в двата шкафа - съответно на екраниран, Cat.6а и оптичен LC. |  |  |
| 5.8. |  | Да се предвидят необходимия брой (съответстващ на броя портове) свързващи кабели с подходяща дължина: медни FTP, LSZH, cat.6а и оптични LC/LC. Допуска се използването само на фабрични свързващи кабели. Между стая 14 и съществуващата телефонна централа на СО да се положи 50 чифтов телефонен кабел, терминиран от двете страни на 50 портови телефонни панели, Cat.3, 1U. Да се предвидят съответното количество телефонни свързващи кабели RJ45-RJ45, Cat.5e. |  |  |
| Комуникационен шкаф |
| 5.9. |  | За нуждите на кабелната система да се достави един 19" комуникационен шкаф (КШ) с размери 42U/800/800, от производител със сертификат за качество ISO 9001:2008. Шкафът да се монтира в стая № 14. Шкафът да е с предна стъклена врата, а останалите - метални, частично перфорирани. Всички врати да имат възможност да се заключват със секретен ключ. |  |  |
| 5.10. |  | Шкафът да бъде оборудван с вентилационен модул с минимум четири вентилатора и термостат, осигуряващ нормална работна температура на активното оборудване. 2 бр. 19" 1U разклонители от гарантиран производител с минимум 5 контактни гнезда всеки – PDU. Аранжиращи панели - 19" Всички сървърни шкафове да бъдат оборудвани с 19" ел. захранващи панели с DIN шина, на която да се монтират предпазители с подходящ ампераж. |  |  |
| 5.11. | Разпределителни панели за терминиране на изводите на СКС | Панелите да бъдат 19" с екранирани конектори RJ45, Cat.6а и да са оборудвани със скара за укрепване и аранжиране на кабелите Да имат възможност за маркиране с хартиени идентификационни етикети. Разпределителните панели трябва да бъдат оборудвани със заземителен проводник, гарантиращ надежден контакт към монтираната в шкафа заземителна шина. Тя трябва да бъде свързана с проводник ПВА-2 16мм2 към основната заземителна шина на новоизградената силова инсталация. Към разпределителните панели да се предвидят и съответен брой свързващи кабели с подходяща дължина (1 или 2 м) LSZH cat.6a S/FTP. |  |  |
| 5.12. | Кабелни канали | Кабелните PVC канали да бъдат бели на цвят и да притежават валиден сертификат за пожарна безопасност от МВР - ГД “Пожарна безопасност и спясяване” и валиден сертификат за качество. Да се предвидят и поставят аксесоари като равнинни, вътрешни, външни ъгли и крайни капаци. Размера на кабелните канали трябва да позволява разширение на кабелната система до 30%. |  |  |
| 5.13. | Електро инсталации | За нуждите на СКС да бъде изградена силова инсталация (сх. TN-S). Да се достави и монтира ел. табло. Таблото ще обслужва всички консуматори, които ще се захранват през UPS-ите (работни места, комуникационни и сървърни шкафове, и консуматорите, захранени директно от дизел-генераторното захранване - климатици, аварийно осветление и др.) Да се изгради трипроводна от ел. инсталация до ел. табло. Да се изгради петпроводна ел. инсталация от АВР до ел. табло, и независимото заземяване за комуникационното и силово оборудване. Това да включва изграждане на ел. табло в стая 15. |  |  |
| 5.14. | общо 48 работни места, всяко с троен контакт за ел. захранване, както следва: Стая 4 - 10 Стая 6 - 4 Стая 8А - 10 Стая 11 - 10 Стая 12 - 10 Стая 14 - 2 Стая 15 - 2 | Ел. таблото трябва да е метално, заземено, с ниво на защита IP 45, заключващо се. Силовата инсталация ще бъде разделена на съответен брой токови кръгове, като до всяко работно място ще бъдат изведени по три силови модулни контакта със защитен щифт – с червен цвят на корпуса, за монтаж в общ стенен блок заедно с информационните изводи (2хRJ45), както следва: Силовите кабели до работните места трябва да са СВТ Зх2,5мм. Ел. таблото в стая 14 да бъде захранено от главното разпределително табло (ГРТ) и от дизел-генераторното захранване на сградата и да бъде свързано към двете непрекъсваеми токови захранвания (UPS). Комутацията в ел. табло да е способна да превключва режимите на работа на UPS устройствата от активен режим в режим Bypass. Автоматиката и сечението на силовият кабел между ГРТ на сградата и новоизграденото главно ел. табло да позволява поемане на допълнителен товар от 20% за бъдещи консуматори. При изграждане на силовата инсталация да не се допуска използване на съществуващи силови кабели. Захранващите кабели за компютърните и комуникационни шкафове да се положат в затворена кабелна кутия – скара, която да свързва стая 14 и 15, респективно оборудването и UPS. |  |  |
| Заземителна инсталация |
| 5.15. | < 2Ω | Да се проектира и изгради нова заземителна инсталация осигуряваща преходно съпротивление. За нуждите на СКС да се изгради нова заземителна инсталация. Заземителните компоненти да се положат във вътрешния двор на СО. В помещението на главното разпределително табло (ГРТ) в сградата да бъде изведена медна заземителна шина в кутия за стенен монтаж. В нея да се направи връзката между сградния заземител, ел. таблата и всички комуникационни и сървърни шкафове в стая 14 и 15, както и в стая 9. Работоспособността на заземяването да бъде удостоверено от независима акредитирана контролна лаборатория. При изграждане на заземителна инсталация да бъдат използвани монофазни и трифазни кабели. Съпротивлението в най-отдалечената заземена точка не трябва да надвишава 2Ω. |  |  |
| Монтажни дейности при изграждане на СКС, предаване на инсталацията |
| 5.16. |  | Кабелните канали трябва да бъдат добре закрепени с крепежни елементи. Не се допуска използването за тази цел на двойно лепящи лепенки и гвоздеи. Проходните отвори между стените трябва да бъдат без остри ръбове и с диаметър по-голям с 15% от необходимия, като след полагане на кабелите да бъдат затворени с пожароустойчива пяна. Да бъдат оставени и проходни отвори за полагане на допълнителни кабели, като размерите им ще бъдат уточнени в процеса на изграждане на СКС. Кабелите да бъдат добре подведени към работните места с нужния аванс и максимално допустим радиус на огъване. Кабелите към разпределителните панели в комуникационния шкаф да са аранжирани по разпределителни панели и добре укрепени, за да не пречат на активното оборудване. Да не се допуска силно пристягане на кабелните снопове, тъй като се нарушават разстоянията между чифтовете, което от своя страна води до увеличаване на прослушването на сигнали между тях. Също така да не се допуска навиване на кабелните снопове във вид на кръгове, водещо до увеличаване стойностите на отразената, циркулираща енергия в комуникационната връзка. |  |  |
| 5.17. |  | Не се допуска нарушаване цялостта на комуникационните шкафове (рязане на странични капаци, горен или долен капак). Към ел. таблото да има подробна схема на връзките в него, описание на токовите кръгове и помещенията, в които се намират. |  |  |
| 5.18. |  | Всички розетки и разпределителни панели трябва да бъдат маркирани по начин и система, указана от Възложителя. Маркировката трябва да съответства на тази в екзекутивната документация. |  |  |
| Тестване, сертифициране и гаранция на СКС |
| 5.19. |  | Изградената СКС трябва бъде тествана с активен кабелен тестер. За да се гарантира доброто състояние на тестера, трябва да се представи актуален сертификат за заводско калибриране, издаден преди не повече от 12 месеца. Тестовете трябва да бъдат извършени по стандарт ISO/IEC 11801 на Permanent Link в режим на Autotest, като тестовете съдържат резултати за съответствие с Class Ea. Моделът на измервателната апаратура трябва да фигурира в листата на одобрените модели тестери от производителя на пасивните компоненти за структурната кабелна система. На базата на направените тестове Изпълнителят трябва да предостави сертификат от фирмата производител на пасивните компоненти, че изградената СКС покрива изискванията на стандартите и гарантира пренос на съответните протоколи, включително и 10Gbps. Гаранцията на СКС трябва да е директно от производителя. |  |  |
| 5.20. | Екзекутивна документация | Екзекутивната документация на изградената СКС и ел. инсталация трябва да включва: Подробна обяснителна записка на СКС. Приложени качествени схеми на комуникационните шкафове (разпределителни панели, начинът на подвеждане на кабелите в комуникационния шкаф, ел. табла, схема заземяване и връзки към главното разпределително табло); Схема трасетата на силовата и заземителна инсталация; Схема на връзките в електрическото табло, както и подробно описание на токовите кръгове захранващи крайните потребители; Схема на заземяването; Схема на разположението на панелите и номерация на изводите в комуникационния шкаф; Резултати от направените тестове на СКС, както и сертификати от лицензирана ел. лаборатория за силовата инсталация и заземяване. Чертежите на инсталациите се предоставят на електронен и хартиен носител, отразяващи реалните размери на помещенията, кабелните трасета на СКС, тяхната индентификация и разпределение на работните места във всяко помещение с номерация на потребителските изводи. |  |  |

## ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТИВНО МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ

| Позиция № | Параметър/Компонент | Описание/минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки/препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опорен комутатор – 1 бр. |
| 6.1. |  | Комутаторът трябва да е модулен, което да позволява бъдещо разширяване или подобряване на функционалността. |  |  |
| 6.2. |  | Комутаторът трябва да има поне 6 слота - 2 да могат да се използват за управляващи модули, и поне 4 за интерфейсни модули и модули за услуги |  |  |
| 6.3. |  | Комутаторът трябва да има възможност за обединяване със втори като него, като по този начин двата комутататора стават едно логическо устройство (active/stanby control plane, active/active date plane). |  |  |
| 6.4. |  | При такова обединяване интефейсните модули, модулите за услуги като Firewall и балансиращи функции трябва да могат да работят |  |  |
| 6.5. |  | Това обединение трябва да позволи топология от STP или от FHRP. |  |  |
| 6.6. |  | Всеки слот да има свързаност от 40Gbit за комутация full duplex. |  |  |
| 6.7. |  | Шасито на комутатора трябва да е пасивно, което да позволява бъдещо разширяване на капацитета, чрез смяна на управляващите модули |  |  |
| 6.8. |  | Комутаторът да има два интерфейсни модула със 48 RJ45 порта 10/100/1000 Mbit/s Ethernet. |  |  |
| 6.9. |  | Комутаторът да има един интерфейсен модул със 24 SFP порта 1Gbit/s Ethernet |  |  |
| 6.10. |  | Комутаторът да има 12 x SFP работещи на 850 nm дължина на вълната по MM оптично влакно на разстояние от поне 300 метра |  |  |
| 6.11. |  | Комутаторът да е с резервирани захранвания. |  |  |
| 6.12. |  | Комутаторът да може да запази пълна функционалност при отпадане на едно от захранванията. |  |  |
| 6.13. |  | Комутаторът да има вентилаторен модул, които да може да бъде сменен по време на работа. |  |  |
| 6.14. |  | Комутаторът трябва да поддържа LACP IEEE 802.3ad. Трябва да се поддържат поне 128 агрегиращи групи. Да могат да се правят групи медж портове в различни карти. Агрегирането да може да се прави както за L2 интерфейси, така и за L3. |  |  |
| 6.15. |  | Комутаторът трябва да има 1 управляващ модул (комутиращ и маршрутизиращ engine). |  |  |
| 6.16. |  | Комутаторът трябва да позволява бъдещо резервиране, чрез инсталиране на втори управляващ модул. |  |  |
| 6.17. |  | Комутаторът трябва да поддържа поне 90000 MAC адреса. |  |  |
| 6.18. |  | Комутаторът да има възможност чрез допълнителен хардуер да достигне производителност от 400Mpps IPv4. |  |  |
| 6.19. |  | Комутаторът да има възможност чрез допълнителен хардуер да достигне производителност от 200Mpps IPv6. |  |  |
| 6.20. |  | Комутаторът трябва да има поне 512 MB RAM |  |  |
| 6.21. |  | Комутаторът трябва да поддържа поне 4000 802.1Q VLAN-и |  |  |
| 6.22. |  | Комутаторът да има поне 2 10Gbps интерфейса. |  |  |
| 6.23. |  | Комутаторът да поддържа Spanning Tree Protocol 802.1D. |  |  |
| 6.24. |  | Комутаторът да поддържа Rapid Spanning Tree Protocol 802.1W |  |  |
| 6.25. |  | Комутаторът трябва да поддържа BGP v4. |  |  |
| 6.26. |  | Комутаторът трябва да поддържа поне 250 000 IPv4 записа в маршрутизиращата таблица. |  |  |
| 6.27. |  | Комутаторът трябва да поддържа поне 120 000 IPv6 записа в маршрутизиращата таблица. |  |  |
| 6.28. |  | Комутаторът трябва да поддържа "Multi-VRF" or "VRF-Lite". |  |  |
| 6.29. |  | Комутаторът трябва да поддържа поне 1000 VRF-a |  |  |
| 6.30. |  | Комутаторът да поддържа следните видове интерфейси: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, ATM @ speeds E3/T3 and OC3, HSSI, POS OC3/OC12/OC48, Ch STM-1 и STM-4, Ch E1 |  |  |
| 6.31. |  | Комутаторът да поддържа IEEE 802.1s Muiltiple Spanning Tree. |  |  |
| 6.32. |  | Комутаторът на поддържа 802.1w за всеки VLAN по отделно. |  |  |
| 6.33. |  | Комутаторът да поддържа механизъм в STP, който позволява порта веднага да премине във състояние forwarding. |  |  |
| 6.34. |  | Комутаторът да има механизъм в STP, за бърза конвергенция при промяна в STP топологията. |  |  |
| 6.35. |  | Комутаторът да поддържа VLAN Trunking Protocol (VTP) версия 1 и 2. |  |  |
| 6.36. |  | Комутаторът да поддържа VTP като сървър, клиент и прозрачен. |  |  |
| 6.37. |  | Комутаторът да поддържа VTP Prunning. |  |  |
| 6.38. |  | Комутаторът да поддържа IEEE 802.1p |  |  |
| 6.39. |  | Комутаторът да може да прави InterVLAN маршрутизация между поне 2000 VLAN-a без това да намалява производителността. |  |  |
| 6.40. |  | Комутаторът да да изпълнява филтрация на пакети на ниво L2 и L3 без това да оказва влияние на производителността. |  |  |
| 6.41. |  | Комутаторът да предоставя механизъм за смекчаване на broadcast storms, без това да оказва влияна върху производителността. |  |  |
| 6.42. |  | Комутаторът да предоставя механизъм които спира или подтиска "наводняване" с unicast трафик. |  |  |
| 6.43. |  | Комутаторът да поддържа standby/active механизъм за резрвираност между няколко gateway-я. |  |  |
| 6.44. |  | Комутаторът да поддържа механизъм, който да предотвратява flapping на интерфейс да води до нестабилност на мрежата. |  |  |
| 6.45. |  | Комутаторът да може динамично да асоциира интерфейси с VLAN-и. |  |  |
| 6.46 |  | Комутаторът да има механизъм, който измерва качеството на медните връзки и анализира L1 повредите. |  |  |
| 6.47. |  | Комутаторът да може следи и изобразява потребителските сесии. |  |  |
| 6.48. |  | Комутаторът на има механизъм за logging на системните съобщения. |  |  |
| 6.49. |  | Комутаторът да има механизъм, който открива еднопосочни връзки. |  |  |
| 6.50. |  | Комутаторът да поддържа NTP по дефиниция IETF RFC 1305. |  |  |
| 6.51. |  | Комутаторът да поддържа сигурност базирана на MAC адреси, да очаква определени MAC адреси от съседите си. |  |  |
| 6.52. |  | Комутаторът да поддържа възможност да ограничава трафик на база MAC адрес на хоста. |  |  |
| 6.53. |  | Комутаторът да поддържа IEEE 802.1x Идентификация |  |  |
| 6.54. |  | Комутаторът да поддържа назначаване на VLAN чрез RADIUS на база IEEE 802.1x идентификация |  |  |
| 6.55. | версии 1,2 и 3 (IETF RFC 1067, 1098, 1157, 1901, 1905, 1906, 2273 and 2275) | Комутаторът да поддържа Simple Network Management Protocol (SNMP) |  |  |
| 6.56. |  | Комутаторът да поддържа Remote Monitoring (RMON) дефиниран от IETF RFC 1757 и RFC 2021 |  |  |
| 6.57. |  | Комутаторът да поддържа eднопосочно и двупосочно дуплициране на трафик а също така до друг комутатор |  |  |
| 6.58. |  | Комутаторът трябва да поддържа IGMP v1,2,3 |  |  |
| 6.59. |  | Комутаторът да поддържа IGMP Snooping |  |  |
| 6.60. |  | Комутаторът трябва да поддържа PIM Sparse и Dense методи на работа |  |  |
| 6.61. |  | Комутаторът да поддържа PIM Snooping |  |  |
| 6.62. |  | Комутаторът да поддържа Multicast Fast-Leave Processing |  |  |
| 6.63. |  | Платформата трябва да поддържа механизми за регулиране на трафичните потоци – QoS |  |  |
| 6.64. |  | Комутаторът трябва да позволява да се определя вярваме или не на ниво порт на QoS информацията |  |  |
| 6.65. |  | Комутаторът трябва да може да маркира трафика и на влизане и на излизане |  |  |
| 6.66. |  | Комутаторът трябва да има механизми за избягване на задръстванията |  |  |
| 6.67. |  | Комутаторът трябва да поддържа WRR, DWRR and SRR |  |  |
| 6.68. |  | Комутаторът трябва да позволява насочването на различни класове трафик в различни опашки |  |  |
| 6.69. |  | Комутаторът трябва да поддържа ACL |  |  |
| 6.70. |  | Комутаторът трябва да поддържа QoS ACL |  |  |
| 6.71. |  | Комутаторът трябва да поддържа VLAN ACL |  |  |
| 6.72. |  | Комутаторът трябва да поддържа Layer 2 порт ACL |  |  |
| 6.73. |  | Комутаторът трябва да има механизъм за предпазване от DHCP атака |  |  |
| 6.74. |  | Комутаторът трябва да има механизъм за предпазване от IP Spoofing атака |  |  |
|  | Комутатор за достъп - 1 бр. |
| 6.75. |  | Комутаторът да има минимална производителност от 6 Mpps |  |  |
| 6.76. |  | Комутаторът да има комутираща фабрика - минимум 15Gbps |  |  |
| 6.77. |  | Комутаторът да разполага с 24 порта 10/100BaseTX със 802.3af PoE |  |  |
| 6.78. |  | Комутаторът да разполага с 2 порта 1000BASE-T или два SPF порта |  |  |
| 6.79. |  | Комутаторът трябва да поддържа LACP (Link Aggregation Control Protocol) |  |  |
| 6.80. |  | Комутаторът трябва да има възможност за дефиниране на резервни линии с автоматично превключване |  |  |
| 6.81. |  | Комутаторът да поддържа Spanning Tree Protocol 802.1D |  |  |
| 6.82. |  | Комутаторът да поддържа Rapid Spanning Tree Protocol 802.1W |  |  |
| 6.83. |  | Комутаторът да поддържа IEEE 802.1s Muiltiple Spanning Tree |  |  |
| 6.84. |  | Комутаторът трябва да има възможност за дедектиране на еднопосочни линии |  |  |
| 6.85. |  | Комутаторът да поддържа IGMP v3 Snooping за IPv4 и MLD Snooping за IPv6 |  |  |
| 6.86. |  | Комутаторът да има извършва Unicast, Broadcast, Multicast storm control |  |  |
| 6.87. |  | Комутаторът трябва да поддържа минимум 254 802.1Q VLAN-a със възможност за задаване на идентификатори от 1 до 4000 |  |  |
| 6.88. |  | Комутаторът трябва да поддържа PortMirroring и отдалечен PortMirroring |  |  |
| 6.89. |  | Комутаторът да поддържа 802.1p CoS и DSCP класификация на трафика със възможност за маркиране и прекласифициране на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове. |  |  |
| 6.90. |  | Комутаторът да поддържа минимум 4 изходящи пакетни опашки на всеки порт. |  |  |
| 6.91. |  | Поддържани алгоритми за управление на пакетните опашки – SRR и SPQ със поддръжка на Weighted tail drop (WTD) |  |  |
| 6.92. |  | Комутаторът да поддържа Committed Information Rate (CIR) със грануларност не по лоша от 1Mbps. |  |  |
| 6.93. |  | Комутаторът да поддържа Rate limiting на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове в произволна комбинация с използването на QoS ACL. |  |  |
| 6.94. |  | Комутаторът да поддържа не по малко от 30 агрегирани или индивидуални политики за всеки порт |  |  |
| 6.95. |  | Комутаторът използва грануларни QoS настройки без намаляване на комутиращата производителност |  |  |
| 6.96. |  | Комутаторът да поддържа IEEE 802.1x автентикация и оторизация със прилагането на динамични VLAN и ACL в зависимост от профила на потребителя |  |  |
| 6.97. |  | Комутаторът да поддържа IEEE 802.1x автентикация и оторизация на устройства по MAC адреси |  |  |
| 6.98. |  | Комутаторът да има възможност за асоциирането на потребители без 802.1x възможности във предварително определен VLAN |  |  |
| 6.99. |  | Комутаторът да поддържа Web автентикация за потребители които не поддържат 802.1x |  |  |
| 6.100. |  | Комутаторът да поддържа листи за филтриране на трафика на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове. |  |  |
| 6.101. |  | Комутаторът да поддържа порт базирани листи за филтриране на трафика на Layer 2 ниво |  |  |
| 6.102. |  | Комутаторът да поддържа SSHv2 и SNMPv3 |  |  |
| 6.103. |  | Комутаторът да има възможност за изолиране на потребителите в един VLAN - Private VLAN |  |  |
| 6.104. |  | Комутаторът да поддържа RADIUS автентикация |  |  |
| 6.105. |  | Комутаторът да поддържа динамична ARP инспекция. |  |  |
| 6.106. |  | Комутаторът да поддържа DHCP snooping за изграждане на релация MAC-IP адрес |  |  |
| 6.107. |  | Комутаторът да поддържа DHCP следене на опция Option 82 за създаване на релация комутаторен порт-IP адрес |  |  |
| 6.108. |  | Комутаторът да поддържа MAC Port security |  |  |
| 6.109. |  | Комутаторът да има възможност за създаване на QoS Trusted Boundary Guard |  |  |
| 6.110. |  | Комутаторът да поддържа Spanning-Tree Root Guard |  |  |
| 6.111. |  | Комутаторът да поддържа управление чрез конзола, HTTP и HTTPS |  |  |
| 6.112. |  | Комутаторът да има поддръжка на RMON групи history, statistics, alarms, events. |  |  |
| 6.113. |  | Комутаторът да поддържа двупосочен PortMirroring за порт, група от портове или VLAN |  |  |
| 6.114. |  | Комутаторът да поддържа Layer 2 traceroute |  |  |
| 6.115. |  | Комутаторът да поддържа DNS |  |  |
| 6.116. |  | Комутаторът да поддържа TFTP |  |  |
| 6.117. |  | Комутаторът да поддържа NTP |  |  |
| 6.118. |  | Комутаторът да има поддръжка на SSHv2 и SNMPv3 |  |  |
| 6.119. |  | Комутаторът да има поддръжка на DHCP relay |  |  |
| 6.120. |  | Комутаторът използва конфигурация в отделен файл, позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново устройство |  |  |

| Позиция № | Параметър/Компонент | Описание/ минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки/препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защитна стена – 1 бр. |
| 6.121. |  | Защитната стена да има производителност от 450 Mbps. |  |  |
| 6.122. |  | Защитната стена да има четири 10/100/1000 и един 10/100 Ethernet порта. |  |  |
| 6.123. |  | Защитната стена да може да се монтира в 19-инчов шкаф, като заема максимум 1RU. |  |  |
| 6.124. |  | Защитната стена да има променливотоково захранване в диапазон 185-242V. |  |  |
| 6.125. |  | Защитната стена да има отделен сериен порт за администрация. |  |  |
| 6.126. |  | Защитната стена да поддържа OSPFv2 и RIPv2 протоколи за маршрутизация |  |  |
| 6.127. |  | Защитната стена да поддържа aнализ и динамична преконфигурация на политиката за достъп. |  |  |
| 6.128. |  | Защитната стена да поддържа aвтентикация на трафика. |  |  |
| 6.129. |  | Защитната стена да поддържа 280 000 едновременни сесии. |  |  |
| 6.130. |  | Защитната стена да поддържа 12 000 нови сесии в секунда. |  |  |
| 6.131. |  | Защитната стена да поддържа виртуални интерфейси съвместими с IEEE 802.1Q протокол. |  |  |
| 6.132. |  | Защитната стена да поддържа IPSec криптиране с производителност от 225 Mbps |  |  |
| 6.133. |  | Защитната стена да поддържа 750 IPSec VPN тунела. |  |  |
| 6.134. |  | Защитната стена да поддържа динамични схеми за обмен на ключове (IKE). |  |  |
| 6.135. |  | Защитната стена да поддържа IPsec в транспортен и тунелен режим. |  |  |
| 6.136. |  | Защитната стена да поддържа различни алгоритми за криптиране и автентикация включително DES, 3DES, AES-128, AES-192, AES-256, MD5, SHA. |  |  |
| 6.137. |  | Защитната стена да поддържа следните IPsec стандарти и препоръки RFC 2401-2411, 2451 |  |  |
| 6.138. |  | Защитната стена да поддържа IPsec тунели към персонални компютри. |  |  |
| 6.139. |  | Защитната стена да има възможност да поддържа 750 SSL тунели към персонални компютри. |  |  |
| 6.140. |  | Защитната стена да има възможност да поддържа контрол на спам, антивирусна защита и категоризация на WEB страниците. |  |  |
| 6.141. |  | Защитната стена да поддържа автоматично прехвърлане на трафика към резервна защитна стена в случай на отказ. |  |  |
| 6.142. |  | Защитната стена да поддържа методи за автентикация и оторизация TACACS+ и RADIUS. |  |  |
| 6.143. |  | Защитната стена да поддържа интегриран HTTP базиран графичен интерфейс за управление и мониторинг. |  |  |
|  | Маршрутизатор – 1 бр. |
| 6.144. |  | Маршрутизаторът да има производителност от 50 Mbps без да се влияе от конфигурираните услуги. |  |  |
| 6.145. |  | Маршрутизаторът да има модулна архитектура и да има минимум пет разширителни слота. |  |  |
| 6.146. |  | Маршрутизаторът да има променливотоково захранване в диапазон 200-240V. |  |  |
| 6.147. |  | Маршрутизаторът да има възможност за резервно захранване. |  |  |
| 6.148. |  | Маршрутизаторът да има три 10/100/1000 Ethernet порта, от които да има възможност за добавяне на оптичен модул на минимум един от тях (1000Base-SX, - LX/LH, -ZX, -BX; 100Base-FX, -LX, -EX, -ZX). |  |  |
| 6.149. |  | Маршрутизаторът да има един ISDN Е1 порт. |  |  |
| 6.150. |  | Маршрутизаторът да може да се монтира в 19-инчов шкаф, като заема максимум 2RU. |  |  |
| 6.151. |  | Маршрутизаторът да има отделен сериен порт за администрация. |  |  |
| 6.152. |  | Маршрутизаторът да има два USB слота за запазване на конфигурацията и криптиращи ключове. |  |  |
| 6.153. |  | Маршрутизаторът да има възможност за вграждане комутатор с 48 интерфейса и поддръжка на IEEE 802.1af. |  |  |
| 6.154. |  | Маршрутизаторът да поддържа методи за автентикация и оторизация TACACS+ и RADIUS. |  |  |
| 6.155. |  | Маршрутизаторът да поддържа OSPFv2, ISIS и RIPv2 протоколи за маршрутизация. |  |  |
| 6.156. |  | Маршрутизаторът да поддържа BGP v4 протокол за маршрутизация съгласно следните IETF стандарти RFC 1771, RFC 1966, RFC 1997, RFC 2439, RFC 2547 и RFC 2796. |  |  |
| 6.157. |  | Маршрутизаторът да поддържа мултикаст маршрутизация включително и IGMP протокол. |  |  |
| 6.158. |  | Маршрутизаторът да поддържа маршрутизация на база административна политика. |  |  |
| 6.159. |  | Маршрутизаторът да поддържа протокол за отказоустойчивост съгласно IETF RFC 2281. |  |  |
| 6.160. |  | Маршрутизаторът да поддържа адресна транслация NAT и PAT. |  |  |
| 6.161. |  | Маршрутизаторът да поддържа IEEE 802.1Q и 802.1x. |  |  |
| 6.162. |  | Маршрутизаторът да поддържа филтриране на трафика на база IP, TCP, UDP, ICMP или MAC полета. |  |  |
| 6.163. |  | Маршрутизаторът да поддържа интегриран DHCP сървер с възможност за резервация на адреси. |  |  |
| 6.164. |  | Маршрутизаторът да поддържа WEB кеширане чрез WCCP протокол. |  |  |
| 6.165. |  | Маршрутизаторът да поддържа GRE енкапсулация. |  |  |
| 6.166. |  | Маршрутизаторът да поддържа технологии за гарантиране на качеството (QoS) на гласов и видео трафик. |  |  |
| 6.167. |  | Маршрутизаторът да поддържа динамични схеми за обмен на ключове (IKE). |  |  |
| 6.168. |  | Маршрутизаторът да поддържа IPsec в транспортен и тунелен режим. |  |  |
| 6.169. |  | Маршрутизаторът да поддържа различни алгоритми за криптиране и автентикация включително DES, 3DES, AES-128, AES-192, AES-256, MD5, SHA. |  |  |
| 6.170. |  | Маршрутизаторът да поддържа следните IPsec стандарти и препоръки RFC 2401-2411, 2451. |  |  |
| 6.180. |  | Маршрутизаторът да поддържа IPsec тунели към персонални компютри. |  |  |
| 6.181. |  | Маршрутизаторът да има възможност да поддържа SSL тунели към персонални компютри. |  |  |
| 6.182. |  | Маршрутизаторът да поддържа функционалност на защитна стена. |  |  |
| 6.183. |  | Маршрутизаторът да има възможност да поддържа функционалност на система за откриване на атаки. |  |  |
| 6.184. |  | Маршрутизаторът да има възможност да поддържа функционалност на система за контрол на съдържанието. |  |  |
| 6.185. |  | Маршрутизаторът да поддържа филтриране на трафика на база свободно избрани полета информация от пакета. |  |  |
| 6.186. |  | Маршрутизаторът да има възможност да поддържа MPLS-VPN и следните стандарти и препоръки - RFC 2547 и RFC 2283. |  |  |
| 6.187. |  | Маршрутизаторът да има възможност да поддържа режим. MPLS-VPN в P и PE |  |  |
| 6.188. |  | Маршрутизаторът да има възможностда поддържа ЕоMPLS и L2TPv3. |  |  |
| 6.189. |  | Маршрутизаторът да има възможност да функционира като резервна учрежденска телефонна централа. |  |  |
| 6.190. |  | Маршрутизаторът да поддържа интефейси към традиционна телефонна централа ISDN PRI, ISDN BRI, E&M, FXS/FXO. |  |  |
| 6.191. |  | Маршрутизаторът да поддържа функционалност на VoIP шлюз |  |  |
| 6.192. |  | Маршрутизаторът да поддържа модулна организация на цифровите сигнални процесори с поне три слота |  |  |
| 6.193. |  | Маршрутизаторът да поддържа VoIP сигнализациони протоколи H.323v4 и SIPv2 |  |  |
| 6.194. |  | Маршрутизаторът да поддържа Call Admission Control (CAC). |  |  |
| 6.195. |  | Маршрутизаторът да поддържа прекодиране от на глас от G.711 a/u-law към G.729, G.729a,G.729b, G.729ab, GSM FR, GSM EFR и обратно. |  |  |
| 6.196. |  | Маршрутизаторът да поддържа Т.38 и Fax-Relay |  |  |
| 6.197. |  | Маршрутизаторът да поддържа вграден VXML v 2.0 браузер за интеграция с VXML системи за обслужване на обажданията |  |  |
| 6.198. |  | Маршрутизаторът да поддържа интегриран HTTP базиран графичен интерфейс за управление и мониторинг. |  |  |
|  | Комутатор за достъп – 2 бр. |
| 6.199. |  | Комутаторът да има минимална производителност от 75 Mpps. |  |  |
| 6.200. |  | Комутаторът да има комутираща фабрика - минимум 80 Gbps |  |  |
| 6.201. |  | Комутаторът да разполага с 48 порта 10/100/1000 BaseTX |  |  |
| 6.202. |  | Комутаторът да разполага с 4 SPF порта |  |  |
| 6.203. |  | Комутаторът трябва да поддържа LACP (Link Aggregation Control Protocol) |  |  |
| 6.204. |  | Комутаторът трябва да има възможност за дефиниране на резервни линии с автоматично преквлючване |  |  |
| 6.205. |  | Комутаторът да поддържа Spanning Tree Protocol 802.1D |  |  |
| 6.206. |  | Комутаторът да поддържа Rapid Spanning Tree Protocol 802.1W |  |  |
| 6.207. |  | Комутаторът да поддържа IEEE 802.1s Muiltiple Spanning Tree |  |  |
| 6.208. |  | Комутаторът трябва да има възможност за дедектиране на еднопосочни линии |  |  |
| 6.209. |  | Комутаторът да поддържа IGMP v3 Snooping за IPv4 и MLD Snooping за IPv6 |  |  |
| 6.210. |  | Комутаторът да има извършва Unicast, Broadcast, Multicast storm control |  |  |
| 6.211. |  | Комутаторът трябва да поддържа минимум 254 802.1Q VLAN-a със възможност за задаване на идентификатори от 1 до 4000 |  |  |
| 6.212. |  | Комутаторът трябва да поддържа PortMirroring и отдалечен PortMirroring |  |  |
| 6.213. |  | Комутаторът да поддържа 802.1p CoS и DSCP класификация на трафика със възможност за маркиране и прекласифициране на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове. |  |  |
| 6.214. |  | Комутаторът да поддържа минимум 4 изходящи пакетни опашки на всеки порт. |  |  |
| 6.215. |  | Поддържани алгоритми за управление на пакетните опашки – SRR и SPQ със поддръжка на Weighted tail drop (WTD) |  |  |
| 6.216. |  | Комутаторът да поддържа Committed Information Rate (CIR) със грануларност не по лоша от 1Mbps. |  |  |
| 6.217. |  | Комутаторът да поддържа Rate limiting на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове в произволна комбинация с използването на QoS ACL. |  |  |
| 6.218. |  | Комутаторът да поддържа не по малко от 60 агрегирани или индивидуални политики за всеки порт |  |  |
| 6.219. |  | Комутаторът използва грануларни QoS настройки без намаляване на комутиращата производителност |  |  |
| 6.220. |  | Комутаторът да поддържа IEEE 802.1x автентикация и оторизация със прилагането на динамични VLAN и ACL в зависимост от профила на потребителя |  |  |
| 6.221. |  | Комутаторът да поддържа IEEE 802.1x автентикация и оторизация на устройства по MAC адреси |  |  |
| 6.222. |  | Комутаторът да има възможност за асоциирането на потребители без 802.1x възможности във предварително определен VLAN |  |  |
| 6.223. |  | Комутаторът да поддържа Web автентикация за потребители които не поддържат 802.1x |  |  |
| 6.224. |  | Комутаторът да поддържа листи за филтриране на трафика на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове. |  |  |
| 6.225. |  | Комутаторът да поддържа порт базирани листи за филтриране на трафика на Layer 2 ниво. |  |  |
| 6.226. |  | Комутаторът да поддържа SSHv2 и SNMPv3. |  |  |
| 6.227. |  | Комутаторът да има възможност за изолиране на потребителите в един VLAN - Private VLAN. |  |  |
| 6.228. |  | Комутаторът да поддържа RADIUS автентикация. |  |  |
| 6.229. |  | Комутаторът да поддържа динамична ARP инспекция. |  |  |
| 6.230. |  | Комутаторът да поддържа DHCP snooping за изграждане на релация MAC-IP адрес. |  |  |
| 6.231. |  | Комутаторът да поддържа DHCP следене на опция Option 82 за създаване на релация комутаторен порт-IP адрес |  |  |
| 6.232. |  | Комутаторът да поддържа MAC Port security |  |  |
| 6.233. |  | Комутаторът да има възможност за създаване на QoS Trusted Boundary Guard. |  |  |
| 6.234. |  | Комутаторът да поддържа Spanning-Tree Root Guard |  |  |
| 6.235. |  | Комутаторът да поддържа управление чрез конзола, HTTP и HTTPS |  |  |
| 6.236. |  | Комутаторът да има поддръжка на RMON групи history, statistics, alarms, events. |  |  |
| 6.237. |  | Комутаторът да поддържа двупосочен PortMirroring за порт, група от портове или VLAN |  |  |
| 6.238. |  | Комутаторът да поддържа Layer 2 traceroute. |  |  |
| 6.239. |  | Комутаторът да поддържа DNS. |  |  |
| 6.240. |  | Комутаторът да поддържа TFTP. |  |  |
| 6.241. |  | Комутаторът да поддържа NTP. |  |  |
| 6.242. |  | Комутаторът да има поддръжка на SSHv2 и SNMPv3 |  |  |
| 6.243. |  | Комутаторът да има поддръжка на DHCP relay. |  |  |
| 6.244. |  | Комутаторът използва конфигурация в отделен файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново устройство |  |  |
| 6.245. |  | Комутаторът да позволява в бъдеще чрез смяна на софтуер и/или добавяне на хардуер да бъде групиран (стакван) с други комутатори от същия вид. |  |  |
| 6.246. |  | Консумацията на ток при 100 % натовареност да не надвишава 100 W |  |  |
| 6.247. |  | Комутаторът да има MTDF от поне 300 000 часа |  |  |

## РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ЗА  КОНТРОЛ  НА ДОСТЪПА

| Позиция № | Спецификации | Описание/минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки/препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система за контрол на достъпа |
| 7.1. | Обхват | Системата да обслужва помещенията: - стая 9; - стая 10; - стая 14; - стая 15; - стая 16; - единия вход към коридора на партера в крилото на сградата към ул. Париж. За стаи 10, 14 и 15 да се монтират терминали - четци и вътре в помещенията. |  |  |
| 7.2. |  | Разширението да отговаря на всички функционални възможности и изисквания на съществуващата система. Системата да осигури идентифицирането на служители по техните лични карти (пропуски), като разрешава или отказва достъп при влизане в помещенията или излизане от помещенията. |  |  |
| 7.3. |  | Системата да осъществява административен контрол на присъствие и отсъствие, като регистрира час на влизане и излизане. |  |  |
| 7.4. | Карти (пропуски) | Системата да работи с безконтактни идентификационни карти (пропуски). Идентификационните карти (пропуските) да се характеризират със сигурно и безотказно четене. |  |  |
| 7.5. |  | Системата да позволява да се архивират регистрирани събития и дава информация за минали периоди. |  |  |
| 7.6. |  | Системата да има възможност да работи автономно, но да бъде включена към веригата на дизел-генераторното захранване. |  |  |
| 7.7. | Интерфейс на софтуера | Софтуерът да се характеризира с удобен графичен интерфейс, гъвкавост и лесна настройка. |  |  |
| 7.8. |  | Софтуерът да осигурява маршрути за безпрепятствено напускане при подаване на сигнал от пожароизвестителната и пожарогасителна системи. |  |  |
| 7.9. |  | При отваряне или опит за отваряне на врати, управлявани от системата за контрол на достъпа, да се включва запис от системата за видеонаблюдение, на предварително определен брой кадри, от определени камери. |  |  |
| 7.10. |  | Контролерите за управление на четци и електромагнитни брави да имат собствена енергонезависима памет данни: за служителя, вида на събитието (влизане/излизане), датата и часа, с цел гарантиране на автономна работа на системата на входа поне два работни дни, независимо от компютърната система, на която е инсталиран софтуера. |  |  |

## ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

| Позиция № | Спецификации | Описание/минимални изисквания | Предложено от участника | Бележки/препратки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система за видеонаблюдение |
| 8.1. | Брой и разположение на видеокамерите | Броят на камерите и тяхното разположение да бъдат определени от участника, така че да се осигури пълно обхващане на следните зони, помещения и подстъпите към тях: стаи № 8А (деловодство-фронт офис); стая № 14; стая № 15; ритуалната зала и входовете към стаи № 4, 6, 8А и 9; двата входа към коридора от крилото на сградата към ул. Париж входовете към стаи 10, 11, 12, 14 и 15. |  |  |
| 8.2. | Запис в реално време | Системата да реализира наблюдение и запис в реално време на видеоинформация на събитията, извършени в определените обзорни точки. |  |  |
| 8.3. |  | Системата за видео-наблюдение да се реализира по цифров път с възможност за елиминиране на влиянието на субективният фактор и запис на клипове, при наличие на движение в обзорното поле на камерите да се генерира алармено събитие, независимо от моментната степен на съсредоточаване на наблюдаващия; |  |  |
| 8.4. |  | Системата за наблюдение да работи в реално време с цифров запис на информацията за период от 30 дни и съответна компресия на данните. |  |  |
| 8.5. |  | Системата за видеонаблюдение да е реализирана на базата на протоколен стек TCP/IP. |  |  |
| 8.6. |  | Системата трябва да осигурява лесно боравене с видеомасива, бърз достъп до записана информация, бързо извикване на видеокартина от зададен минал период и камера. |  |  |
| 8.7. |  | Системата да осигурява дефиниране на зона на интерес за следене в рамките на камера, както и за дефиниране на времеви интервали, които са от особена важност за запис. |  |  |
| 8.8. |  | Системата да осигурява първичен анализ на постъпващия поток и намаляване на необходимостта от непрекъснато наблюдение на видеопотока от оператора. |  |  |
| 8.9. |  | Системата да осигурява дефиниране на различна скорост на запис (frame per second fps) за всяка една камера. |  |  |
| 8.10. |  | Системата да осигурява запис на алармените събития в база от данни. |  |  |
| 8.11. |  | Системата да осигурява запис при настъпване на алармено събитие в дефинирана зона от дадена камера (например движение в зоната и др.) През останалото време камерата може да не записва, или да записва на ниска разделителна способност и при настъпване на събитие да премине на максимална разделителна способност. |  |  |
| 8.12. |  | Системата да осигурява запис на клипове и създаване на архиви за наблюдение на видеоинформация за минали периоди. |  |  |
| 8.13. |  | Системата да осигурява наблюдение на видеокартина от камерите чрез работни станции в локалната мрежа на сградата при наличие на съответните права. |  |  |
| 8.14. |  | Системата да осигурява администриране на подсистемата през локалната мрежа на сградата при наличие на права за управление на камери. |  |  |
| 8.15. |  | Системата да осигурява управление на камери при външни алармени сигнали, постъпващи от пожароизвестителната система, системата за контрол на достъпа и други датчици. |  |  |
| 8.16. |  | Системата да осигурява използването на цветни видеокамери за вътрешно видеонаблюдение в помещения, включително и през нощта. |  |  |
| 8.17. |  | Връзката между елементите на системата за видеонаблюдение да бъде през локална мрежа с използване на протокол TCP/IP. За целта да се изградят необходимия брой точки от СКС с подходящо разположение. |  |  |
| 8.18. |  | Програмното обезпечаване да е снабдено с удобен графичен интерфейс. |  |  |
| 8.19. |  | За ограничаване достъпа до системата е необходимо идентифициране с потребителко име и парола, зададено от администратора. |  |  |
| 8.20. |  | Системата да осигурява свързване на събития от пропускната система със системата за видеонаблюдение и автоматичен анализ. |  |  |
| 8.21. |  | Системата да осигурява наблюдение в реално време посредством удобен графичен потребителски интерфейс на събития, извършени в обзора на минимум 8 видео-камери, синхронизирани по време. Потребителският избор за видео-наблюдение да се свежда до избор на камери/камера. |  |  |
| 8.22. |  | Системата да осигурява търсене по критерии (камера, дата, час) и по потребителска заявка за преглед на записана видео-информация. |  |  |
| 8.23. |  | Системата да осигурява дефиниране на зони за активност на една камера, запис на клипове при движение с настройка на времетраенето на клипа преди и след движението и промяна на броя записвани кадри от една камера за една секунда в зависимост от това има ли движение в зоната на камерата или не. |  |  |
| 8.24. |  | Системата да осигурява генериране на отчети, свързани с постъпилите аларми или други инциденти. Към отчетите да могат да се прилагат изображения от дадени камери в момента на инцидента. |  |  |

# Text boxes

Двор на Столична община

Площадка за дизелагрегата

Стая 9 - Сървърно

Стая 6

Стая 4 Пресцентър

8А

Деловодство

ул. Париж

Столична община - ул. Московска № 31-33

Ритуална зала

Стая 10

Стая 11

Стая 12

Стая 14

Стая 15