НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

Приложение № 4

към чл. 6, т. 4 
(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,
в сила от 23.08.2005 г.,
бр. 76 от 2007 г.,
в сила от 21.09.2007 г.)

| Газьоли за промишлени и комунални цели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единици за измерване | Норми | Методи за изпитване (2) |
| Фракционен състав |  |  |  |
| —10 % дестилират при |  |  |  |
| температура | °С | не по-ниска от 180 |  |
| —75 % дестилират при |  |  |  |
| температура | °С | не по-висока от 360 | БДС EN ISO 3405 (3) |
| Кинематичен вискозитет |  |  |  |
| при 40 °С | mm2/s | 2,0—7,0 | БДС EN ISO 3104 |
| Температура на замръзване |  |  |  |
| —зимен период (01.10—15.03) | °С | не по-висока от минус 10 | БДС 1751 |
| Пламна температура в |  |  |  |
| затворен тигел | °С | не по-ниска от 60 | БДС EN ISO 2719 |
| Сяра | % (m/m) | не повече от 0,2 (1) | БДС EN ISO 8754 |
| Вода | % | не повече от 0,05 | БДС ISO 3733 |
| Коксов остатък | % | не повече от 0,15 | БДС ISO 6615 |
|  |  |  | БДС ISO 10370 |
| Механични примеси | % | не повече от 0,1 | СТ на СИВ 2876 |
|  |  |  | БДС EN 12662 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | не по-ниска от 41,868 | СТ на СИВ 3965 |
| Пепел | % | не повече от 0,02 | БДС EN ISO 6245 |
| (1) Стойността на показателя от 1 януари 2010 г. е 0,1 % (m/m). |  |  |  |
| (2) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт. |  |  |  |
| (3) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС ЕN ISO 3405. |  |  |  |